Proiect nr.	 IDP43/2022

Faza:		 SF

Data:		30 iunie 2022

FIŞA PROIECTULUI

BENEFICIAR: 	SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI -

BDUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1 BUCURESTI

INVESTIŢIA: 	IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR DE LOCUINTE MULTIFAMILIALE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN MONTAREA DE MODULE STANDARDIZATE DE POMPE DE CALDURA SI PANOURI FOTOVOLTAICE

AMPLASAMENT:	MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1

CONTRACT NR: 	J/AC............./................/XX.05.2022

FAZA:			STUDIU DE FEZABILITATE (conform Hotărârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016)

PROIECTANT

DE SPECIALITATE	             INSTAL DATA PROIECT S.R.L.

INSTALAŢII:			Str. Kovari Laszlo, nr.97, Cluj-Napoca

Telefon: 0264 433100, 0264 406267

Fax: 0371 606715

Email: idp@instaldataproiect.ro

ing. Daniel ŞOŞA

CLUJ-NAPOCA – 2022

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE

FISA PROIECTULUI

BORDEROU GENERAL

LISTA DE SEMNATURI

CONTINUT CADRU

STUDIU DE FEZABILITATE

ANALIZA COST EFICACITATE - Anexa 1

TEMA DE PROIECTARE SI CAIETUL DE SARCINI - Anexa 2

DEROGARI ACCEPTATE - Anexa 3

DEVIZUL GENERAL CONF. HGR 907/2016 - Anexa 4

SIMULARE PVGIS PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA FOTOVOLTAIC - Anexa 5

PIESE DESENATE

INSTALATII TERMICE

IT01 Instalatii termice. Schema bloc

IT02 Instalatii termice. Schema de principiu

INSTALAȚII ELECTRICE

IE01 Instalatii electrice. Schema de principiu

LISTA DE SEMNATURI

Colectiv de elaborare:

Proiectant specialitate instalatii:

INSTAL DATA PROIECT S.R.L. Cluj Napoca

Ing. Daniel Șoșa – Șef proiect de specialitate – instalații termice

Ing. Dragos Gaidabura – Instalații termice

Ing. Daniel Puskas - instalatii electrice

Analiză cost beneficiu:

FAIR BEST INVEST S.R.L. Bucuresti

ing. Iulian Grigore Manole

CONTINUT CADRU

PIESE SCRISE

1.	Informatii generale privind obiectul de investitii:	6

1.1.	Denumirea obiectivului de investitii:	6

1.2.	Amplasamentul proiectului	6

1.3.	Ordonator principal de credite/investitor:	6

1.4.	Ordonator de credite (secundar/tertiar):	6

1.5.	Beneficiarul investitiei:	6

1.6.	Elaboratorul studiului de fezabilitate:	6

2.	Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii	6

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)	7

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare	7

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor	7

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung prin evolutia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii	7

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice	8

3.	Identificarea, propunerea si prezentarea de scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii	9

3.1. Particularitati ale amplasamentului (valabile pentru toate scenariile):	10

a)	descrierea amplasamentului	10

b)     relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;	10

c)	orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;	10

d)	surse de poluare existente in zona	10

e)	date climatice si particularitati de relief:	10

f)     existenta unor retele	11

g)  caracteristici geofizice ale terenului din amplasament	11

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:	11

a)	Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;	12

b)	Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;	12

c)	Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.	12

3.3. Costurile estimative ale investitiei:	16

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz	17

3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei	17

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)	17

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	17

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia	19

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:	21

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:	25

4.5.	Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii	27

4.6.	Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara	28

4.7.	Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate	28

4.8.	Analiza de senzitivitate	28

4.9.      Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor	28

5.	Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)	29

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor	39

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)	40

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) – SCENARIUL 3- ALTERNATIVA MODERATA	40

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii	51

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	51

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.	52

6. Urbanism, acorduri si avize conforme	52

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire	52

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege	52

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica	52

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor	52

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara	52

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice	53

7. Implementarea investitiei	53

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei	53

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare	53

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare	54

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale	55

8. Concluzii si recomandari	56

STUDIU FEZABILITATE

- Informatii generale privind obiectul de investitii:

  - Denumirea obiectivului de investitii:

Studiu de Fezabilitate pentru IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR DE LOCUINTE MULTIFAMILIALE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN MONTAREA DE MODULE STANDARDIZATE DE POMPE DE CALDURA SI PANOURI FOTOVOLTAICE

  - Amplasamentul proiectului

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

  - Ordonator principal de credite/investitor:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - BDUL. BANU MANTA NR. 9, SECTOR 1 BUCURESTI

  - Ordonator de credite (secundar/tertiar):

NU ESTE CAZUL

  - Beneficiarul investitiei:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - BDUL. BANU MANTA NR. 9, SECTOR 1 BUCURESTI

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant de specialitate Instalatii: INSTAL DATA PROIECT SRL

Adresa: str. Kovari Laszlo nr.97, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Telefon: 0264 433100, 0264 406267

Fax: 0371 606715

Email: idp@instaldataproiect.ro

- Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

In prezent un numar de circa 2.400 de apartamente, intr-un numar neprecizat de imobile, au trecut printr-un proces de reabilitare termica, in cadrul caruia au fost realizate lucrari de izolare termica suplimentara a anvelopei imobilelor, iar in unele cazuri au fost inlocuite distributia inferioara orizontala (din subsolul imobilului) a agentului termic pentru incalzirea spatiilor si/sau distributia inferioara orizontala a apei calde menajere. Prin respectivele proiecte, imobilele au fost aduse la o eficienta energetica corespunzatoare clasei C, sau B, demonstrata prin certificatele de performanta energetica obtinute.

Pentru asigurarea unei sigurante crescute in alimentarea cu energie termica pentru incalzire si apa calda menajera, dar si pentru asigurarea unei flexibilitati in exploatare concomitent cu crearea conditiilor pentru economisirea energiei, se propune realizarea studiului de fezabilitate pentru un sistem modular de instalatii locale (la nivel de imobil) de preparare a agentului termic pentru incalzire, dar si a apei calde menajere necesare utilizatorilor finali (locatarii imobilelor).

Sistemul modular propus este format dintr-o pompa de caldura aer-apa, care intermediul unei masini frigorifice actionate de un compresor electric, preia caldura din aerul exterior (indiferent de temperatura acestuia) si o transfera unui agent termic (apa) ce va fi ulterior folosita in sistemul de incalzire, dar si pentru prepararea locala a apei calde menajere.

Pentru alimentarea cu energie electrica a pompei de caldura se propune un sistem local de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, care va fi conectat la reteua publica de distributie a energiei electrice (parte componenta a sistemului energetic national), facind posibila calitatea de prosumator a asociatiei de proprietari din imobil.

Practic surplusul de energie electrica preparata in sistemul local fotovoltaic va fi injectata in reteua furnizorului de energie electrica, iar deficitul va fi acoperit din aceeasi retea, ambele situatii fiind contorizate.

## 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)

Nu s-a elaborat anterior un studiu de prefezabilitate.

## 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Politicile Uniunii Europene privind Energie si Schimbarile Climatice au determinat in Romania, pentru mentinerea ponderii energiei produsa din surse regenerabile, o serie de schimbari asupra Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, favorizind si stimulind integrarea producatorilor mici in sistemul energetic national.

De asemenea se stimuleaza dezvoltarea durabila la nivel local si regional prin valorificarea surselor, tehnologiilor si solutiilor de energie regenerabila, respectiv energia eoliana, solara, hidrotermala, etc, cu impact pozitiv relevant asupra poluarii mediului, respectiv reducerea utilizarii combustibililor fosili si deci reducerea emisiilor poluante de noxe si gaze cu efect de sera.

Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei 2030, din 09.11.2018, stabileste ca prioritati in sectorul energetic necesitatea corectarii unor deficiente si a recuperarii unor ramineri in urma fata de media Uniunii Europene. Si sint incluse aici extinderea conectivitatii retelelor de transport pentru electricitate si gaze, reducerea amprentei de carbon si electrificarea progresiva a consumului final de energie in toate sectoarele, inclusiv cel rezidential, inlocuirea instalatiilor cu uzura avansata, fizica, dar mai ales morala, integrarea politicilor energetice cu obligatiile asumate de respectare a mediului si limitarea efectelor schimbarilor climatice.

## 2.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor

Nevoia de incalzire a spatiilor este si ramine si pe viitor o necesitate. De asemenea si nevoia de apa calda menajera. Si chiar daca imobilele au fost reabilitate termic si cantitatea de energie termica pentru asigurarea confortului termic interior a scazut in consecinta, este in continuare nevoie de o cantitate de caldura de circa 80-120kWh/mp/an(in functie de clasa de performanta energetica a imobilului), iar nevoia de apa calda menajera se situeaza statistic (in scadere) la circa 70-90litri/persoana/zi, insemnind 1.485-1.915kWh/persoana/an.

O deficienta obiectiva a prezentului o constituie intreruperea inopinata a serviciului de termoficare (livrare agent termic de incalzire si apa calda menajera) ca urmare a unor avarii ale sistemelor de productie, transport si distributie.

Nevoia de reducere a consumului de combustibili fosili, folositi in prezent la producerea energiei termice, dar si obiectivul de reducere a emisiilor de bioxid de carbon se numara intre principalele deziderate si oportunitati de a produce o schimbare in modul de asigurare a incalzirii spatiilor si a apei calde menajere necesare locatarilor imobilelor in discutie.

Fara a avea o analiza punctuala a consumurilor inregistrate (fiind vorba despre 2.400 apartamente), certificatele de performanta energetica analizate, precum si calculele realizate in proiectul de fata, confirma cifrele prezentate mai sus in acest paragraf.

## 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung prin evolutia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

Cererea de energie termica a populatiei, pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde menajere va ramine constanta in viitorul apropiat si mediu, datorita constringerilor impuse de performanta energetica a imobilelor.

Practic cele 10 apartamente conventionale luate in analiza, vor consuma circa 53,4MWh energie termica in fiecare an. Tinind cont de cresterea tarifului pentru energia primara, e de asteptat ca pretul platit de proprietarii apartamentelor va creste de la an la an.

In prezentul studiu am considerat 1.730lei/MWh energie electrica, in crestere de la circa 650lei/MWh in 2020.

Pretul considerat pentru energia termica este 300lei/MWh, in crestere de la circa 164lei/MWh fata de 2020. Trebuie mentionat insa ca pretul energiei termice pentru populatie este puternic subventionat, el situindu-se de fapt la circa 780lei/MWh.

Este probabil ca tarifele sa nu mai creasca atit de accentuat in viitorii ani, o crestere continua va exista cu certitudine, fie si din necesitate de acoperire a inflatiei (peste 10% in prezent), dar si din renuntarea la subventii (oricit de mica si treptata, dar strict necesara).

## 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Asa cum cere si tema de proiectare si caietul de sarcini pentru elaborarea prezentului studiu de fezabilitate, principalele obiective vizate sint urmatoarele:

Imbunatatirea eficientei energetice, in conformitate cu prevederile Legii 121/2014 privind eficienta energetica, prin introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata si promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic si a surselor regenerabile de energie.

Stimularea dezvoltarii durabile la nivel local.

Reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera.

Utilizarea surselor de energie regenerabila, in detrimentul combustibililor fosili.

Obtinerea autonomiei (intr-o cit mai mare masura) in generarea si utilizarea energiei termice si electrice necesara, atit in ceea ce priveste continuitatea alimentarii cu energie (termica si electrica), cit si din perspectiva cresterii pretului acestora.

Grad crescut de flexibilitate si independenta energetica, concomitent cu un timp redus de recuperare a investitiei.

Stituatia consumului de energie finala, pentru un imobil rezidential P+10, cu 65 apartamente este:

| Imobil apartamente Clasa Energetica B (incalzire B/apa calda C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numar apartamente |  | 65,00 |
| Suprata desfasurata utila [mp] |  | 2.634,11 |
| Suprafata utila apartament conventional [mp] |  | 40,52 |
| Suprafata utila modul 10 apartamente conventionale [mp] |  | 405,25 |
| Consum anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/mp/an] |  | 67,00 |
| Consum anual specific de energie finala pentru apa calda [kWh/mp/an] |  | 64,90 |
| Consum anual specific de energie finala pentru incalzire si apa calda [kWh/mp/an] |  | 131,90 |

Pentru transformarea energiei finale in energie primara si emisii corespunzatoare de CO2, s-au folosit urmatorii coeficienti de conversie:

| Coeficienti de conversie a energiei finale consumate in energie primara |  |
| --- | --- |
| Energie electrica | 2,62 |
| Gaze naturale | 1,17 |
| Termoficare (cogenerare) | 0,92 |
| Cogenerare de inalta eficienta | 0,30 |
| Peleti | 1,08 |
| Factori de conversie a energiei primare in CO2 [kgCO2/kWh] |  |
| Energie electrica (SEN) | 0,265 |
| Gaze naturale | 0,205 |
| Termoficare (cogenerare) | 0,220 |
| Energie solara | 0,000 |

In consecinta, situatia consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, inainte si dupa realizarea investitiei, este urmatoarea:

| Rezultate |  | Valoarea la inceputul implementarii proiectului | Valoarea la finalul implementarii proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/mp/an] |  | 131,90 | 38,19 |
| Consumul de energie primara [kWh/mp/an] |  | 154,32 | 44,68 |
| Consumul de energie primara utilizind surse regenerabile [kWh/mp/an] |  | 0,00 | 29,20 |
| Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp/an) |  | 33,95 | 9,83 |

- Identificarea, propunerea si prezentarea de scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru aceasta investitie s-au analizat urmatoarele scenarii tehnico-economice de implementare a proiectului, in vederea determinarii variantei optime de realizare a cerintelor identificate de catre solicitant:

In toate scenariile, lucrarile pentru proiectul intitulat IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR DE LOCUINTE MULTIFAMILIALE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN MONTAREA DE MODULE STANDARDIZATE DE POMPE DE CALDURA SI PANOURI FOTOVOLTAICE constau în realizarea de module tip, avind o componenta termica, respectiv o pompa de caldura aer-apa, impreuna cu echipamentele si instalatiile hidraulice necesare pina la punctul de racord cu sistemele existente de incalzire si distributie a apei calde menajere, si o componenta electrica, respectiv un sistem fotovoltaic format din panouri fotovoltaice, invertor, tablou electric de protectie, contorizare si conectare cu reteaua furnizorului de energie electrica, precum si automatizarea functionarii sistemelor.

Scenariul 1 - Alternativa nulă: reprezentand situatia in care NU se realizeaza proiectul

Nu este o optiune viabila in conditiile expuse anterior.

Scenariul 2 - Alternativa minimala: Se va realiza un modul pompa de caldura cu toata instalatia termo-hidraulica necesara, la care se va adauga un sistem fotovoltaic. Sistemul pompa de caldura se va dimensiona pentru sarcina termina nominala (corespunzatoare caracteristicilor termotehnice ale imobilului si temperaturii exterioare conventionale de calcul -15°C) aferente celor 10 apartamente conventionale, la care se adauga sarcina termica aferenta prepararii apei calde menajere solicitata de aceleasi 10 apartamente. Sistemul fotovoltaic se va dimensiona la capacitatea aferenta numarului de panouri ce se pot monta pe invelitoarea blocului cu 10etaje, in conditii optime de functionare.

Puterea electrica de virf (peak) a unui astfel de sistem solar se cifreaza la circa 3-3,5kWp, din cauza spatiului restrins disponibil pe acoperisul unei coloane de 10 apartamente unul peste celalalt. Situatia e diferita la cladirile cu un numar mai mic de etaje, unde cele 10 apartamente sint situate pe 2, sau chiar 3 coloane.

Scenariul 3 – Alternativa moderată: Acest scenariu se incadreaza in cerintele din tema de proiectare si caietul de sarcini, cu precizarea ca puterea electrica de virf (peak) a sistemului fotovoltaic a fost crescuta la solicitarea investitorului de la 7,5kWp la 10kWp.

Scenariul 4 – Alternativa maximală: In acest scenariu sistemul termohidraulic cu pompa de caldura este identic celorlalte scenarii, dar sistemul fotovoltaic aferent este dimensionat la maximul necesar pentru acoperirea necesarului de energie electrica, respectiv 15kWp strict pentru nevoile de incalzire si apa calda menajera si inca 2-5kWp pentru celelalte consumuri de energie electrica (iluminat spatii comune, ascensor, etc).

Acest scenariu este nerealist din start pentru cladirile cu multe niveluri (vezi explicatiile de la Scenariul 2, unde maximul posibil de 3-3,5kWp este mult sub nevoi), fiind in acelasi timp excesiv de scump pentru cladirile cu putine niveluri.

## 3.1. Particularitati ale amplasamentului (valabile pentru toate scenariile):

- descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Specificul prezentului studiu de fezabilitate este realizarea unui proiect tip, aplicabil ca atare, sau adaptat, in varianta modul unic, sau multiplicat, la imobilele de locuinte colective aflate in intravilanul din Sectorul 1 al municipiului Bucuresti, care au trecut prin procesul de reabilitare termica.

Cu alte cuvinte nu se refera la un imobil, o locatie, o adresa, ceea ce face imposibila obtinerea unui certificat de urbanism, a avizelor necesare, eventual unei autorizatii de construire.

Dar, conform legislatiei in vigoare (in speta Legea 50 din 1191 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru lucrarile intentionate nu este necesara obtinerea unei autorizatii de construire si pe cale de consecinta nici a unui certificat de urbanism si a avizelor.

### b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Toate imobilele pe invelitoarea carora se intentioneaza montarea sistemelor pompa de caldura si panouri fotovoltaice se afla in zone populate, complet echipate urbanistic, cu strazi, alei si accese. De asemenea, toate imobilele sint racordate la toate utilitatile, prin intermediul bransamentelor si racordurilor existente, la retele publice de utilitati aflate in zona.

Accesul  in imobil si pe invelitoare se va face cu sprijinul direct al asociatiei de proprietari, pe seama contractului de mandat incheiat cu investitorul.

Traseul conductelor de agent termic intre invelitoare si subsolul imobilului (unde se afla distributia de agent termic de incalzire si apa calda menajera), dar si pentru racordurile electrice (la/de la sistemul fotovoltaic si la pompa de caldura) se va face prin casa scarii, doar in urma efectuarii unei expertize tehnice care sa valideze conditiile realizarii acestuia.

In subsolul fiecarui imobil caruia i se aplica investitia, este necesar sa fie identificat un spatiu tehnic cu o suprafata de circa 10 mp pentru fiecare modul de pompa de caldura (16kW energie termica), in care se vor monta echipamentele necesare pentru noua instalatie: recipient acumulare, boiler preparare apa calda menajera, electropompe (mici) de circulatie, vase de expansiune (mici), tablou electric de alimentare, protectie, comande si automatizare.

- orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Fiind vorba despre mai multe imobile rezidentiale pe care se propune amplasarea modulelor studiate, este evident ca orice orientare cardinala a acestora este posibila. Acest fapt nu reprezinta o constringere, iar o aplasare favorabila a panourilor fotovoltaice este posibila in orice situatie. Daca orientarea sud (azimut 0°) nu este posibila din pricina orientarii cardinale a blocului, in orice varianta este posibila orientarea in plaja Sud-Est pina Sud-Vest (respectiv azimut intre -45° si +45°). Diferenta de putere electrica produsa in aceasta plaja de azimuturi nu depaseste 5%.

- surse de poluare existente in zona

Nu exista surse de poluare majora a factorilor de mediu: apa, aer, sol, subsol, asezari urbane. Principala sursa de poluare este reprezentata de noxele rezultate din traficul auto de pe strazile adiacente imobilelor rezidentiale, pe acoperisul carora se vor amplasa modulele propuse.

- date climatice si particularitati de relief:

- Clima municipiului Bucuresti este preponderent continentala, desi se afla intr-o zona de clima temperata, datorita maselor de aer continental ce provin din zonele invecinate.

- Temperatura medie anuala in municipiul Bucuresti este de 10-11°C, mai ridicata in zona centrala si mai coborita spre periferie.

- Temperaturile medii zilnice (multianuale) se situeaza intre -3 si +4° in luna ianuarie si intre +17 si +31°C in iulie-august. Valorile extreme ale temperaturii medii zilnice se situeaz intre -11 si +12°C in ianuarie si intre +11 si +37°C in iulie si august.

- Temperaturile conventionale de calcul stabilite de normativele in vigoare se situeaza la -15°C pentru sezonul de incalzire, si +35,3°C pentru calculele de racire/climatizare pentru vara. Durata conventionala a sezonului de incalzire este de 190 de zile si numarul de grade zile este de 3170.

- Media precipitatiilor anuale este de 660 de milimetri, de asemenea usor mai coborita (spre 550mm) in zonele periferice.

- Numarul anual de zile insorite este 116, iar numarul anual de zile partial insorite este 157, in celelalte zile cerul fiind acoperit, sau zile cu ploaie.

- Viteza vintului poate depasi 60km/h, fiind preponderent pe directia SV spre NE si NE spre SV. Frecventa vintului pe celelalte directii este semnificativ mai mica.

- Adancimea de inghet, conform STAS 6054/77, este de -0,80 -0,90m de la CTN.

### f) existenta unor:  retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; - posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; - terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

Nu este cazul, intrucit lucrarile preconizate se vor realiza pe invelitoarea imobilelor, libere de sarcini din orice punct de vedere.

Cladirile ce vor face obiectul proiectului nu sint monumente istorice sau de arhitectura, dar se pot afla intr-o zona protejata. Nu este cunoscuta existenta unor situri arheologice.

Terenul pe care se afla imobilele nu apartine unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

### g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare:

Nu este cazul. Proiectul se va dezvolta pe invelitoarea (acoperisul) imobilelor si va avea la baza o expertiza tehnica a constructiei, elaborata de proiectantul documentatiei de executiei.

(i) date privind zonarea seismica

Amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismica cu intensitatea I = 8 pe scara MSK. Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri” - indicativ P100-1/2013:

- acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,30 g.

- perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,6 s.

## 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Obiectivul investiției constă în realizarea unui sistem modular care sa produca agent termic (apa calda) de incalzire, cu ajutorul careia sa se incalzeasca spatiul locuintelor si sa se prepare apa calda menajera necesara acestora. Conform temei de proiectare, modulul va fi format dintr-o pompa de caldura aer-apa, amplasata pe invelitoarea imobilului si va deservi circa 10 apartamente conventionale dintr-un imobil de locuinte care a fost reabilitat termic si se afla in clasa energetica A-B-C, conform raportului de audit energetic obtinut dupa reabilitarea energetica. La faza Proiect Tehnic, proiectantul va stabili cite module sint necesare pentru fiecare imobil si va proiecta pozitia modulelor, interconectarea intre module si cu instalatiile existente de incalzire centrala si distributie a apei calde menajere, in aval de contoarele de energie termica existente, prin care se face decontarea intre furnizorul de energie termica si asociatia de proprietari.

Pentru alimentarea cu energie electrica a modulului/modulelor este necesara realizarea unei coloane de alimentare intre tabloul general al blocului/scarii de bloc si pompa de caldura. Un sistem fotovoltaic local de producere a energiei electrice este prevazut a se amplasa pe invelitoarea blocului, ce va fi conectat la acelasi tablou general. Documentatia necesara pentru transformarea in prosumator a asociatiei de proprietari si racordarea/contorizarea bi-directionala a energiei electrice intre prosumator si furnizorul de energie electrice ramine in sarcina prestatorului ce va realiza proiectul tehnic de executie si lucrarile de achizitie si montaj a sistemelor (pompa de caldura si fotovoltaic).

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Pompa de caldura va avea o putere termica de minim 16kW la temperatura exterioara conventionala de calcul de -15°, dintre care 13kW pentru incalzire si 3kW pentru prepararea apei calde menajere.

Domeniul de functionare al pompei de caldura trebuie sa fie situat intre -20°C si +65°C.

COP-ul pompei de caldura va fi situat in plaja minima de 2,0/-15° <> 2,9/0°C <> 3,7/+15°C.

Sistemul de producere al energiei electrice, cu panouri fotovoltaice va avea o putere de 10kWp/400V si va fi compus din toate elementele necesare pentru montaj si punere in functiune (panouri, suporti, invertor, cabluri, protectii, etc).

Panourile fotovoltaice vor fi de mare putere si performanta (putere electrica produsa peste 225W/mp la o radiatie solara de 1000W/mp si minim 40W/mp la o radietie solara de 200W/mp).

Eficienta panourilor solare va fi de cel putin 21%, iar deprecierea parametrilor dupa 20 de ani trebuie sa fie mai mica de 20% (sau altfel spus peste 80% din performanta dupa 20 de ani de functionare).

### b)	Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructiva propusa ca si concluzie a studiului de fezabilitate este cea descrisa in Scenariul 3-Alternativa moderata. Argumentatia este urmatoarea:

-Scenariul 1 – Alternativa nula nu este o optiune

-Scenariul 2 – Alternativa minimala nu aduce suficienta energie electrica din sistemul fotovoltaic

-Scenariul 4 – Alternativa maximala nu se poate aplica la imobilele cu multe etaje din cauza insuficientei spatiului de pe terasa (invelitoare) pentru sistemul fotovoltaic si din cauza pretului ridicat pentru imobilele cu putine etaje.

-Scenariul 3 – Alternativa moderata impaca cel mai bine cerintele temei de proiectare si ale caietului de sarcini cu nevoile concret-obiective. Cu toate acestea, ramine supradimensionata dinperspectiva sistemului fotovoltaic la imobilele cu multe niveluri, unde spatiul de pe terasa nu va permite in toate situatiile amplasarea unui sistem de 10kWp. In aceste cazuri se va aplica prin exceptie Scenariul 2-Alternativa minimala.

### c)	Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Instalatii termice

Necesarul si aportul de căldură s-au estimat în conformitate cu prevederile SR 1907/1-2014, normativului I5-2010 și a standardelor SR 6648-1:2014 şi SR 6648-2:2014 si fost verificat prin sondaj cu informatiile cuprinse in certificatul energetic.

Parametrii de calcul ai aerului exterior:

- Iarna: - 15°C (conform SR 1907-1:1997/A91:2014 zona climatică 2, respectiv conform SR 1907-1:1997/A91:2014 zona eoliană 4)

Nevoia de incalzire a spatiilor este si ramine si pe viitor o necesitate. De asemenea si nevoia de apa calda menajera. Si chiar daca imobilele au fost reabilitate termic si cantitatea de energie termica pentru asigurarea confortului termic interior a scazut in consecinta, este in continuare nevoie de o cantitate de caldura de circa 80-120kWh/mp/an(in functie de clasa de performanta energetica a imobilului), iar nevoia de apa calda menajera se situeaza statistic (in scadere) la circa 70-90litri/persoana/zi, insemnind circa 71kWh/persoana/an.

O deficienta obiectiva a prezentului o constituie intreruperea inopinata a serviciului de termoficare (livrare agent termic de incalzire si apa calda menajera) ca urmare a unor avarii ale sistemelor de productie, transport si distributie.

Nevoia de reducere a consumului de combustibili fosili, folositi in prezent la producerea energiei termice, dar si obiectivul de reducere a emisiilor de bioxid de carbon se numara intre principalele deziderate si oportunitati de a produce o schimbare in modul de asigurare a incalzirii spatiilor si a apei calde menajere necesare locatarilor imobilelor in discutie.

Fara a avea o analiza punctuala a consumurilor inregistrate (fiind vorba despre 10 apartamente), certificatele de performanta energetica analizate, precum si calculele realizate in proiectul de fata, confirma cifrele prezentate mai sus in acest paragraf.

# Situația existentă

# In momentul de fata blocul de locuinte, respectiv modulul standard de 10 apartamente conventionale, este aprovizionat cu apa calda menajera si energie termica de la reteaua de termoficare a orasului. Sistemul de incalzire in locuinte este cel standard la blocurile de locuinte construite inainte de 1989, cu distributie bitubulara inferioara (amplasata in subsol) si coloane verticale (pentru fiecare 1-2 camere) la care sint racordate radiatoarele din camere.

# Situatia proiectata

In cadrul investitiei, pentru eficientizarea energetica a cladirilor de locuinte multifamiliale se instaleaza un sistem de pompe de caldura aer apa. Sistemul proiectat poate fi adaptat pentru mai multe blocuri avand configuratii similare, prin suplimentarea numarului de pompe de caldura in functie de necesarul de caldura al cladirii.

Sistemul de pompa de caldura contine urmatoarele subansamble:

- Pompa de caldura aer apa cu montare pe acoperis;

- Structura de montaj platforme metalice;

- Conducte de conectare cu camera tehnica de la subsol;

- Vas expansiune;

- Statie de umplere cu solutie apa+etilenglicol;

- Boiler cu serpentina pentru prepararea apei calde menajere

- Rezervor acumulare agent termic pentru incalzire

- Conectare la instalatia existenta de incalzire si apa calda menajera.

Pompele de caldura vor fi amplasate pe invelitoarea cladirilor de locuinte multifamiliale.

Amplasarea pompei de caldura se va corela cu arhitectura cladirii, instalatiile si echipamentele de pe invelitoare (instalatie paratrasnet, cosuri de fum, alte echipamente, etc.)

Cantitatea de energie termica produsa de pompele de caldura va fi folosita pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si pentru apa calda menajera.

Necesarul de incalzire al cladirii va fi asigurat prin intermediul pompei de caldura de tip aer apa. Sistemul va fi conectat la un boiler cu preparare de apa calda menajera si un rezervor de acumulare amplasate la subsolul cladirii intr-o camera tehnica. Agentul vehiculat in circuitul pompei de caldura (inclusiv serpentinele din boilerul pt apa calda menajere si rezervorul de acumulare pentru incalzire) va fi solutie de apa + etilenglicol 30%.

Noul sistem proiectat va fi interconectat atat la reteaua de incalzire existenta in cladire cat si la reteaua de distributie a apei calde menajere, in aval de contoarele de energie termica de pe racordurile furnizorului (respectiv in paralel cu acestea).

In cazul in care parametrii agentului termic din sistemul nou proiectat nu satisfac cerintele se opreste pompa de circulatie si se va deschide electrovana cu 2 cai pentru a se folosi agentul din reteaua de termoficare.

Distribuția

Alimentarea cu agent termic a echipamentului de pe invelitoare se va realiza printr-un traseu vertical, coordonat cu instalatia electrica propusa, dar si cu situatia si constringerile obiective ale fiecarui imobil. Spre exemplu, coloana se poate monta in casa scarii, in balcoanele fostelor ghene de gunoi, sau alte spatii.

Pentru distributia agentului termic în clădire se prevede o rețea de distributie inferioara, amplasat in subsolul imobilului, racordata la cele doua rezervoare aflate în subsolul clădirii. Se va folosi un sistem de 2 tevi (tur-retur), izolate termic pentru reducerea la maxim a pierderilor de caldura din conducte.

Pentru echilibrarea hidraulică se prevăd robineți de reglare, robineti de inchidere si golire care să permită sectorizarea celor doua  sisteme individuale (termoficare si pompa de caldura aer-apa), astfel încât în caz de avarie să nu fie necesară închiderea completă a instalațiilor.

Rețelele de distribuție vor fi izolate termic.

Izolarea termică a conductelor

Izolarea termica a conductelor se va face cu tuburi izolante din vată minerală, sau cauciuc elastomeric, cu conductivitate termică de minim 0.04W/mK, limita temperaturii de utilizare fiind -40 grdC pana la +105 grd.C, în funcție de temperatura agentului. Clasa de rezistență la foc a izolației din vată minerală este A1. Clasa de rezistență la foc a izolației din cauciuc elastomeric va fi B-s2, d0.

Caracteristici Pompa de caldura:

- Pompa de caldura aer apa;

- Putere necesara (-15°) 16kW;

- Temperaturi tur retur: 55°C/35°C:

- Agent termic: solutie apa+etilenglicol 30%

- Putere electrica absorbita aproximativa 6kW

- Tensiune: 400V

Caracteristici Boiler  si Rezervor acumulare:

- Montaj vertical ;

- Izolat termic cu izolatie 50 mm din spuma elastomerica;

- Cadere maxima de presiune 0.3 mH2O

- Echipat cu serpentina pentru schimbul de caldura intre circuitul pompei de caldura aer-apa (amestec apa-etilenglycol) si cel de incalzire (apa calda 55/35°C), respectiv apa potabila (apa calda menajera).

Instalatii electrice

# Situatia existenta

In prezent, instalata electrica comuna a imobilului, bransata la reteaua publica de alimentare cu energie electrica (cu contor separat de cele ale apartamentelor/locatarilor), alimenteaza circuite de iluminat pe casa scarii, coridoare si holuri de acces comun, subsol, dar si ascensoare pentru persoane si alte receptoare posibile aflate in utilizarea comuna a imobilului.

# Situatia proiectata

In cadrul investitiei, pentru eficientizarea energetica a cladirilor de locuinte multifamiliale se instaleaza cate un sistem de panouri fotovoltaice.

Sistemul de panouri fotovoltaic contine urmatoarele subansamble:

- Panouri Fotovoltaice cu montare pe acoperis de tip terasa sau sarpanta;

- Suporti pentru montare panouri fotovoltaice;

- Invertoare trifazate;

- Tabloul electric TE-PV;

- Cabluri si conectori de legatura;

- Conectare la instalatia de paratrasnet existenta.

Panourile Fotovoltaice vor fi amplasat pe invelitoarea cladirilor de locuinte multifamiliale.

Amplasarea panourilor se va corela cu arhitectura cladirii, instalatiile si echipamentele de pe invelitoare (instalatie paratrasnet, cosuri de fum, alte echipamente, etc.)

Cantitatea de energie produsa de panourile fotovoltaice va fi destinata consumului intern al pompelor de caldura, necesare pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si pentru apa calda menajera.

Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat in conformitate cu SR EN/ISO 17065.

La baza intocmirii acestui proiect au stat următoarele documente SR EN 61215, SREN 61730, JE 61215, IEC 61730

Furnizorul de echipamente va acorda o garantie minima de 5 ani pentru modulul de panouri fotovoltaice si o garantie de productivitate de 20 de ani.

Componentele sistemului vor respecta HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectie mediului.

Caracteristici Panouri fotovoltaice:

- Tehnologie: celule solare monocristaline;

- Putere panou: de la 545 Wp;

- Tensiune la putere maxima mai mare sau egala cu 30 V

- Eficienta conversie fotovoltaica: minim 21,00 %;

- Capacitate de productie de minim 80% dupa 20 de ani

- Domeniu temperatura de functionare: (-40 …+85)°C sau mai larg;

- Rezistenta la factori externi: conform standard IEC 61215

- Conectare electrica panouri: conform specificatiilor tehnice ale panourilor si a invertoarelor;

- Panourile sunt dotate cabluri de conexiune de lungimi variabile avand sectiunea de 4 mmp.

Caracteristici Suporti pentru montare panouri fotovoltaice:

- Structura metalica usoara;

- Suporti fixare structura pe invelitoare tip sarpanta sau terasa (inclusiv greutati 3-25 kg), fara utilizarea unor elemente care pot distruge prin perforare hidroizolatia terasei;

- Suportii trebuie sa asigure protejarea la smulgerea panourilor generata de vant;

- Suporti trebuie sa asigure un unghi de inclinatie fata de orizontala intre 10° - 45°

- Suporti trebuie sa fie echipati cu talpi reglabile pentru alinierea la orizontala pentru compensarea inclinatiilor de scurgere a pardoselii terasei.

- Suportii trebuie sa fie echipotentializati si legati la instalatia de protectie impotriva trasnetului conform cu specificatiile din fise tehnice ale acestora.

Precizare importanta: calcularea greutatilor necesare pentru protejarea la smulgerea panourilor generate de vant intra in sarcina producatorului sistemului de sustinere.

Caracteristici Invertor:

- Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze fara transformator;

- Tensiune de intrare: DC, maximum 1000V;

- Tensiune de iesire: trifazata 400 V;

- Numar minim MPP tracker (maximum power point tracker) independente / stringuri pe MPP tracker 2/2

- Frecventa 50 Hz;

- Eficienta min. 97,5%

- Descarcatoare de supratensiuni pentru c.c. si c.a.

- Grad de protectie IP65

- Rezistenta la factori externi: conform standard IEC 61215

- Port de comunicatie WiFi, Ethernet

- Posibilitate de integrare in software de monitorizare

Caracteristici tablou electric panouri fotovoltaice:

- Cofret metalic IP65;

- Echipat cu un intrerupator automate 3P+N de 25 A pe modul fotovoltaic

- Echipat cu un intrerupator automat 3P+N de 16 A pe modul pompa de caldura

- Spatiu rezerva 20%

- Echipat cu un intrerupator automat 3P+N dimensionat corespunzator puterii electrice generate de panourile fotovoltaice

- Echipat cu contoare electronice pe modulul de panouri fotovoltaice si pe modului de alimentare a pompelor de caldura

- Schema electrica definitiva va contine toate elementele electrice, care sa indeplineasca cerintele tehnice impuse de reglementarile ANRE in vigoare

Cabluri si conectori de legatura:

- Conexiune intre panourile fotovoltaice se realizeaza cu cablu inclus avand sectiunea de 1x4 mmp;

- Cablurile pentru circuitele dintre panouri fotovoltaice si invertoare sunt de tip H1Z2Z2-K 1x4 mmp ;

- Cablurile pentru circuitele dintre invertoare si tabloul electric TE-PV este de tipul CYY-F 5x6 mmp.

- Cablurile pentru circuitul dintre TE-PV si o pompa de caldura este de tipul CYY-F 5x2.5 mmp

- Coloana de alimentare a tabloului TE-PV de la retea, pe care se va face si injectia de putere de la surplusul de enegrie creat de panourile fotovoltaice este de tipul CYY-F avand sectiunea data de puterea generata de modulele de panouri fotovoltaice aferente fiecarui imobil.

Pentru toata distributia de pe invelitoare, intre panouri si invertoare, cablurile vor fi pozate aparent in jgheaburi metalice cu capac amplasate pe suporti speciali.

Pentru distributia interioara, intre invertoare si tabloul panourilor fotovoltaice (TE-PV) si punctul de masura si protectie, cablurile vor fi pozate aparent pe jgheaburi cu capac de protectie, sau in tuburi de protectie.

Conectare la instalatia de paratrasnet si echipotentilaizare existenta.

Sistemul de montare al panourilor fotovoltaice se va conecta la instalatia de paratrasnet de pe invelitoare cu conductor din otel zincat OLZn Ø10 mm si se va pastra distanta minima de separatie fata de toate elementele de 0.5 m.

Toate elementele noi instalate pe invelitoare se conecteaza la instalatia de paratrasnet si echipotentialiazare conform fiselor tehnice aferente fiecarui echipament in parte.

Sistem de monitorizare a energie electrice produse

Sistem de monitorizare a functionarii instalatie de panouri fotovoltaice va include posibilitatea de masurare a parametrilor furnizati si transmiterea acestora la distanta, standard data logger, web log, si posibilitatea de conectare la o platforma online gratuita pentru monitorizare va fi disponibilm utilizatorului.

Sistem de monitorizare va include si sistemul de calcul destinat monitorizarii energiei consumate si produse de modulele de echipamente fotovoltaic si pompa de caldura si va fi disponibil utilizatorului prin intermediul unei platforme on-line sau offline, oferind sistemului un control smart.

Contorizarea energiei absorbite si injectate in retea se va face in punctul de masura. Contorul bidirectional va fi furnizat de compania de distributie a energiei electrice. Pentru citirea la distanta se va prevedea un contor echipat cu aceasta caracteristica.

Conectare la reteaua de distributie

Tabloul panourilor fotovoltaice TE-PV se va conecta la reteaua de distributie a energiei electrice respectand Ord 19/2022 – Procedura privind racordarea la retele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor.

Etapele necesare a fi parcurse pentru racordarea unui nou punct de consum la reteaua de distributie se face conform art. 5 din Ord.19/2022 si anume:

- Etapa preliminara de documentare si informarea a prosumatorului

- Depunerea de catre utilizator a cererii de racordare la OD si a documentatiei pt obtinerea ATR

- Stabilirea solutiei de racordare la RED si emitrea ATR de catre OD, ca oferta de racordare

- Incheierea cintractului de racordare

- Rea;izarea lucrarilor de racordare la RED si PIF a instalatiei de racordare

- Punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pt probe

- Emiterea certificatului de racordare a locului de producere

- Punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare

Conform art. 9 (1) si (2) din Ord.19/2022 solutia de racordare al locurilor de consum si de producere noi se stabileste de catre OD prin fisa de solutie in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Conform art. 20 din Ord. 19/2022 Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului

## 3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

Scenariul 1 - Alternativa nula: reprezentand situatia in care NU se realizeaza proiectul

Pentru scenariul 1 nu sunt costuri de investitie.

Scenariul 2 - Alternativa minimă (recomandată):

Pentru scenariul 2 costurile estimative sunt urmatoarele:

Costul total al investitiei este de 186.996 lei fara TVA (222.525,24 lei cu TVA inclus) din care suma pentru C+M este de 92.182 lei fara TVA (109.695,58 cu TVA inclus).  Valorile se regăsesc în Anexa 1 Analiza Cost Beneficiu.

Scenariul 3 - Alternativa moderată:

Pentru scenariul 3 costurile estimative sunt urmatoarele:

Costul total al investitiei este de 229.456 lei fara TVA (273.052,64 lei cu TVA inclus) din care suma pentru C+M este de 130.782 lei fara TVA (155.630,58 lei cu TVA inclus).

Valorile se regăsesc în Anexa 1 Analiza Cost Beneficiu.

Scenariul 4 - Alternativa maximă:

Pentru scenariul 4 costurile estimative sunt urmatoarele:

Costul total al investitiei este de 286.953 lei fara TVA (341.474,07 lei cu TVA inclus) din care suma pentru C+M este de 183.052 lei fara TVA (217.831,88 lei cu TVA inclus). Valorile se regăsesc în Anexa 1 Analiza Cost Beneficiu.

Având în vedere că există fluxtuații ale prețurilor datorate situației pandemice și a războiului din Ucraina, recomandăm actualizarea devizului în toate etapele relevante.

Pentru detalierea costurilor estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice se va consulta capitolul 4.6. “Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara”.

## 3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz

Nu este cazul.

## 3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei

| Nr. | Denumire lucrari / Luni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achizitie servicii de proiectare si executie |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborare proiect de executie |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizare lucrari |  |  |  |  |  |
| 4 | Probe tehnologice |  |  |  |  |  |
| 5 | Receptie la terminarea lucrarilor |  |  |  |  |  |

# 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

## 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza: s-a ales o analiza multicriterială. Analiza Multicriteriala descrie o abordare structurată utilizată pentru a determina preferințele generale dintre mai multe opțiuni alternative, care optiuni conduc la îndeplinirea unui numar de obiective.

In urma analizei multicriteriale au fost identificate urmatoarele alternative:

Scenariul 1 - Alternativa nulă: reprezentand situatia in care NU se realizeaza proiectul

Scenariul 2 - Alternativa minimala: pompa de caldura aer-apa si sistem fotovoltaic cu putere 3kWp

Scenariul 3 – Alternativa moderată: pompa de caldura aer-apa si sistem fotovoltaic cu putere 10kWp

Scenariul 4 – Alternativa maximală: pompa de caldura aer-apa si sistem fotovoltaic cu putere 20kWp

Criterii de analiza:

- Relevanța pentru investitor (gradul de adecvare a obiectivelor proiectului cu strategia și obiectivele).  Investitorul dorește adecvarea proiectului la cerintele preconizate de dezvoltare durabilă și de asigurare pentru cetățeni a unor condiții de viață bune.

- Relevanţa tehnica (adecvarea echipamentelor la obiective); Din punct de vedere tehnic, realizarea investitiei nu este perfect posibila in toate variantele, constringerea principala constituind-o insuficienta spatiului de pe acoperis pentru montarea sistemului fotovoltaic

- Relevanță financiară (măsura în care proiectul se autosusține din punct de vedere financiar); Proiectul se va autosustine financiar prin faptul că nu va necesita cheltuieli de funcționare

- Relevanţa ecologica (impactul proiectului asupra mediului); Impactul pozitiv asupra mediului provine din faptul ca proiectul genereaza o scadere a emisiilor de CO2 si alte noxe/gaze cu efectc de sera

Metodologie:

Fiecarui criteriu i- a fost asociata o pondere, cuprinsa între 0% si 100%, ca expresie a importanţei considerate în contextul proiectului, astfel încât suma ponderilor sa fie egala cu 100%.

Cele patru alternative au fost evaluate dupa urmatorul punctaj:

| 0,00÷1,00 | impact inexistent |  | 3,01÷4,00 | impact relevant; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01÷2,00 | impact irelevant |  | 4,01÷4,50 | impact foarte mare |
| 2,01÷3,00 | impact mediu |  | 4,50÷5,00 | impact exceptional |

Punctajele obtinute de cele 4 scenarii sint urmatoarele:

Alternativa nula:

| Nr. crt. | Criterii | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanta pentru investitor | 1 | 25% | 0.25 |
| 2 | Relevanta tehnica | 1 | 40% | 0.4 |
| 3 | Relevanta financiara | 1 | 20% | 0.2 |
| 4 | Relevanta ecologica | 1 | 15% | 0.15 |
|  |  | 4 | 100% | 1 |

Alternativa minimă:

| Nr. crt. | Criterii | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanta pentru investitor | 3 | 25% | 0.75 |
| 2 | Relevanta tehnica | 4 | 40% | 1.6 |
| 3 | Relevanta financiara | 3 | 20% | 0.6 |
| 4 | Relevanta ecologica | 3 | 15% | 0.45 |
|  |  | 13 | 100% | 3.4 |

Alternativa moderată:

| Nr. crt. | Criterii | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanta pentru investitor | 5 | 25% | 1.25 |
| 2 | Relevanta tehnica | 4 | 40% | 1.6 |
| 3 | Relevanta financiara | 4 | 20% | 0.8 |
| 4 | Relevanta ecologica | 4 | 15% | 0.6 |
|  |  | 17 | 100% | 4.25 |

Alternativa maximă:

| Nr. crt. | Criterii | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanta pentru investitor | 3 | 25% | 0.75 |
| 2 | Relevanta tehnica | 3 | 40% | 1.2 |
| 3 | Relevanta financiara | 5 | 20% | 1 |
| 4 | Relevanta ecologica | 5 | 15% | 0.75 |
|  |  | 16 | 100% | 3.7 |

Conform analizei, cea mai relevanta soluție este alternativa moderata, cea în cadrul căreia se realizeaza un sistem cu pompe de caldura aer-apa si un sistem fotovoltaic de 10kWp.

## 4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Riscuri antropice:

Nu este cazul. In zona nu exista unitati economice care pot produce: noxe, nocivitati sau substante periculoase pentru sanatatea mediului. Solutiile proiectului sint de natura a proteja mediul.

Riscuri tehnologice:

Depasirea sarcinilor admisibile ale structurii de rezistenta si stabilitate ale imobilelor pe care se realizeaza sistemele.

Exista doua componente majore: invelitoarea si planseele intermediare intre invelitoare si subsol.

Pe invelitoare trebuie amplasate pompa de caldura si sistemul fotovoltaic, ale caror greutate se situeaza undeva intre 2.000 si 2.500kg pe modul (pentru 10 apartamente conventionale). Daca vorbim despre amplasarea mai multor module, vorbim despre multiplicarea sarcinii mentionate. Inainte de proiectarea sistemelor si realizarea executiei, este necesar sa se realizeze o expertiza tehnica a structurii de rezistenta, care sa indice limitele acesteia, conditiile in care cladirea poate fi incarcata suplimentar cu sistemele proiectate si eventualele masuri de asigurare/compensare necesare. Proiectul de executie al sistemelor, precum si lucrarile de realizare a investitiei, trebuie sa se conformeze prevederilor expertizei.

Pentru racordarea pompei de caldura la sistemul din subsol, dar si pentru conectarea sistemului fotovoltaic la firida de bransament aflata in parter (de regula), este necesara perforarea placilor de beton armat aflate intre invelitoare si subsol, de preferat intr-un spatiu comun (casa scarii, holuri comune suprapuse, ghene actuale, sau anulate pentru aruncarea gunoiului. Proiectarea si realizarea acestor perforatii trebuie tratata de asemena in expertiza tehnica a structurii de rezistenta si stabilitate a imobilului.

Riscuri naturale:

- Inundatii:

Nu este cazul.

- Alunecari de teren:

Nu este cazul.

- Cutremure:

In ceea ce priveste riscul seismic, amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismica cu intensitatea I = 8 pe scara MSK. In elaborarea proiectului se vor respecta normele tehnice referitoare la gradul seismic al zonei.

- Riscul de incendiu:

Acesta poate fi declansat de cauze naturale (fulgere, fenomen de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate) – se va elimina prin respectarea tuturor măsurilor prevăzute in legislatia relevanta.

Este obligatorie conectarea la pamint de protectie electrica, pentru toate echipamentele si sistemele de pe invelitoare. Conectarea se poate face la paratraznetul cladirii, daca el exista, sau la priza de pamint a cladirii, cu asigurarea prealabila ca valoarea rezistentei de dispersie a acesteia este mai mica decit 1Ω. Daca aceasta valoare nu este realizata, trebuie suplimentata priza de pamint a imobilului cu o priza de pamint artificiala, interconectata cu cea existenta, astfel incit sa se atinga valoare precizata.

- Riscul de vint puternic:

Oricind este posibil, iar situatiile instabilitatii atmosfericie accentuate din ultimii ani o demonstreaza o data in plus, sa apara furtuni cu vint puternic, chiar peste 80km/h.

In cazul in care sistemul fotovoltaic amplasat pe invelitoarea imobilelor nu este corect amplasat, fixat, lestat, exista riscul major ca panourile sa fie luate de vint. Pe linga distrugerea iremediabila a sistemului, exita riscul ca panourile sa fie aruncate de vint de pe invelitoare, cu risc major asupra sanatatii, integritatii, sau chiar vietii oamenilor.

Acest risc trebuie tratat cu maxima seriozitate in faza de expertizare tehnica a cladirilor si in faza de proiectare a sistemului fotovoltaic, luindu-se toate masurile necesare pentru a evita desprinderea panourilor in caz de vint puternic.

## 4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- Alimentarea cu energie termica:

Situatia existenta:

Consum anual de circa 53,4MWh energie termica, respectiv circa 16.000lei/an

Eincalzire = energia termica necesara pentru incalzirea locuintelor(pentru 10 apartamente conventionale)

Eacm = energia termica necesara pentru prepararea apeil calde menajere(2,5 persoane/apartament conventional)

Situatia propusa:

Productie proprie de energie electrica (fotovoltaic) de circa 11,83MWh/an, consumata integral cu functionarea pompei de caldura

Eefv = energia electrica produsa cu sistemul fotovoltaic

Productie proprie de energie termica (pompa de caldura aer-apa) de circa 38MWh/an (strict pe seama energiei electrice produsa de fotovoltaic) si consum anual de 53,4MWh energie termica, diferenta de 15,4MWh/an fiind asigurata in continuare de la termoficare, respective circa 4.640 lei/an.

Etpc = energia termica produsa cu pompa de caldura aer-apa

Dif.Etermica RADET = diferenta de energie termica necesara, care nu a putut fi produsa cu pompa de caldura fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica, recomandat a fi preluata din sistemul de termoficare

BREVIAR DE CALCUL

| SITUATIA EXISTENTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti |  |  | Medii lunare statistice | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | Lei/an |
| Grade zile | 3170 |  | Tmed | -1,2 | 1,2 | 5,6 | 11,3 | 17,5 | 21,4 | 23,4 | 22,5 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -0,2 |  |  |
| Zile incalzire | 190 |  | Q[kW] | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |  |
|  |  |  | Zile/luna | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |  |
| Modul 10 ap. Clasa en. B |  |  | Zile incalzire/luna | 31 | 28 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 31 | 190 |  |
| Qnec[kW] | 13 |  | Ore/zi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| Qacm[kW] | 3 |  | Eincalzire[kWh] | 5.858 | 4.692 | 3.979 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 3.958 | 5.582 | 27.129 |  |
| Total [kW] | 16 |  | Eacm[kWh] | 2.232 | 2.016 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 26.280 |  |
| Nr apartamente | 10 |  | Etermica[kWh] | 8.090 | 6.708 | 6.211 | 3.711 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 3.739 | 6.118 | 7.814 | 53.409 | 16.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarif Etermica: |  | 300lei/MWh |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarif Eelectrica: |  | 1730lei/MWh |  |
| SITUATIA PROPUSA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pfv[kW] | 10 |  | Eefv[kWh] | 382 | 541 | 986 | 1.250 | 1.408 | 1.473 | 1.564 | 1.467 | 1.116 | 808 | 462 | 370 | 11.827 | 0 |
| Diferenta[kW] |  |  | Diferenta[kWh] | 960 | 889 | 864 | -126 | -805 | -889 | -960 | -864 | -532 | 126 | 532 | 805 | 0 | 0 |
|  |  |  | Etpc[kWh] | 3.759 | 4.147 | 5.734 | 3.711 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 3.083 | 3.082 | 3.407 | 37.939 | 0 |
|  |  |  | Dif. Etermica RADET[kWh] | 4.332 | 2.562 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 3.036 | 4.407 | 15.470 | 4641 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.641 |

Tmed = temperatura medie multianuala statistica

Q = sarcina termica de calcul, aferenta temperaturii exterioare

Eincalzire = energia termica pentru incalzirea locuintelor

Eacm = energia termica pentru prepararea apei calde menajere

Etermica = total energie termica necesara

Pfv = putere electrica produsa de sistemul fotovoltaic (peak)

Eefv = energia electrica produsa de sistemul fotovoltaic (simulare cu PVGIS)

Etpc = energia termica produsa de pompa de caldura aer-apa

ANALIZA DE CALCUL PENTRU POMPA DE CALDURA:

| SITUATIA PROPUSA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Medii lunare statistice | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|  |  |  | Tmed | -1,2 | 1,2 | 5,6 | 11,3 | 17,5 | 21,4 | 23,4 | 22,5 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -0,2 |  |
|  |  |  | Q[kW] | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| Qpc[kW] | 16 |  | Etpc[kWh] | 8.090 | 6.708 | 6.211 | 3.711 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 3.739 | 6.118 | 7.814 | 53.409 |
|  |  |  | Eepc[kWh] | 2.889 | 2.313 | 2.004 | 1.125 | 603 | 584 | 603 | 603 | 584 | 1.133 | 1.974 | 2.695 | 17.109 |
|  |  |  | COP de calcul | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 3,12 |

Tmed = temperatura medie multianuala statistica

Q = sarcina termica de calcul, aferenta temperaturii exterioare

Qpc = puterea termica nominala a pompei de caldura

Etpc = energia termica produsa de pompa de caldura aer-apa

Eepc = energia electrica consumata de pompa de caldura pentru a produce Etpc (variabila in functie de incarcare, dar si de temperatura aerului exterior)

COP = coeficient de performanta al pompei de caldura (variabil in functie de incarcare, dar si de temperatura aerului exterior)

COP este de fapt randamentul pompei de caldura, denumit coeficient de performanta si nu randament pentru a nu contrazice legile fizicii (care spun ca orice randament este subunitar)

COP=3,12  (diin ultima celula a tabelului) reprezinta valoarea medie anuala, avind referinta datele din analiza de calcul (sarcina termica de calcul, temperatura aerului exterior si COP de calcul) - practic reprezinta raportul

intre energia termica produsa intr-un an de calcul si energia electrica consumata in acelasi an

- Alimentarea cu energie electrica:

Situatia existenta:

Toate imobilele sint alimentate cu energie electrica din retelele publice ale furnizorului de electricitate.

Apartamentele sint racordate la reteaua de distributie prin intermediul firidelor de distributie, contorizare si protectie(FDCP), iar spatiile comune ale imobilelor au propria FDCP unde se contorizeaza separat consumurile comune.

Din aceasta firida sint alimentate toate receptoarele electrice comune, respectiv iluminat casa scarii, holuri, subsol, ascensoare, etc.

Consumul actual de energie electrica nu a fost luat in considerare, stabilindu-se referinta la aceasta valoare, oricit ar fi ea.

Situatia propusa:

SIstemul de panouri fotovoltaice, compus din panourile propriuzise, suportii de sustinere si orientare, cablurile electrice, invertoare, etc, se va monta pe invelitoarea cladirilor si va fi conectat electric la FDCP imobil.

Amplasarea sistemului pe acoperis se va face prin lestare, astfel incit sa nu fie afectata hidroizolatia acoperisului, si numai dupa realizarea unei expertise tehnice care sa indice fara echivoc ca structura imobilului nu este afectata.

Sistemele de fixare vor fi obligatoriu calculate de un inginer de structura, la toate ipotezele de calcul (rezistenta, stabilitate, seism, vint, zapada, etc), potrivit reglementarilor tehnice si legale in vigoare.

Toate demersurile necesare pentru inregistrarea asociatiei de proprietar ca prosumator si contractarea in conditiile legii cu furnizorul de electricitate ramin in sarcina prestatorului care va cistiga licitatia de proiectare si executie a lucrarilor de montaj.

## 4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

- impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Proiectul complex va avea un impact foarte mare atat la nivel local, cat si extins la nivelul intregii tari, prin realizarea unui proiect pilot de mari dimensiuni, cu rezultate pozitive usor de preconizat si cu riscuri reduse.

El poate fi, si va fi extins la  foarte multe situatii existente, aducind un plus de asigurare in producerea proprie, cu echipamente inalt performante energetic si costuri minime de exploatare.

Proiectul vine in intampinarea nevoilor locuitorilor, îmbunătățind astfel calitatea vietii locuitorilor orasului.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

1.Beneficiari direcţi:

Beneficiarii direcţi sunt asociatiile de proprietari ale caror imobile au fost reabilitate termic, au incheiat contracte de mandat cu primaria Sectroului 1 din municipiul Bucuresti.

2.Beneficiari indirecţi:

Beneficiarii indirecţi sunt cei care vor beneficia de efectul implementării proiectului în calitate de beneficiari colaterali:

-Furnizorii de diferite echipamente, materiale şi utilităţi necesare infrastructurii;

-Comunitatea din Municipiul Bucuresti, prin apariţia de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea economiei pe orizontală (efectul multiplicator al investiţiei) şi prin creşterea veniturilor la nivel local;

-Operatorii economici din domenii conexe – se favorizează apariţia şi dezvoltarea operatorilor economici locali din domenii conexe – transport, comerţ, meşteşuguri etc.;

-Autorităţile publice locale – prin creşterea gradului de satisfactie al populatiei incadrate la categoria Beneficiari directi.

Egalitatea de sanse:

- asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management, de proiectare, de implementare si ulterior in echipa de intretinere si exploatare a proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor;

– prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de management/de proiectare/de implementare/intretinere si exploatare;

- proiectul promoveaza utilizarea proiectului propus la toate categoriile de imobile rezidentiale, fara a incuraja renuntarea la actualele bransamente de energie termica, ce vor fi folosite in continuare, chiar daca intr-o mai mica masura (lucru ce se constituie de fapt intr-un avantaj pt toata comunitatea)

b)  estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de munca create in faza de realizare:

Durata de executie a lucrarilor de realizare a investitiei trebuie sa fie cat mai mica, pentru ca si perioada de disconfort creata locuitorilor din zona sa fie cat mai redusă.

Numarul real de persoane implicate in aceasta faza va fi in functie de tehnologia folosita de contractor si de dotarea acestuia cu utilaje.

In faza de realizare nu vor fi create noi locuri de munca, avand in vedere faptul ca se vor folosi servicii subcontractate si se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor.

Astfel proiectul va contribui la mentinerea locurilor de munca deja existente.

Societatile care vor derula contracte de lucrari si servicii pot oferi locuri de munca pe perioada de implementare a proiectului.

Numar de locuri de munca create in faza de operare:

Fiind o rețea de sisteme nou propuse, in faza de operare/mentenanta se vor crea noi locuri de munca reprezentate de personal calificat necesar bunei functionari a sistemelor.

Exemplu: ingineri si tehnicieni de service, angajati administratie, angajati curatenie, mecanici, electricieni, etc.

Chiar daca nu se poate cuantifica numarul necesar de locuri noi de munca, faptul ca atit de multe imobile de locuit vor fi echipate cu sistemele proiectate (practic inexistente la scara mare in prezent), care necesita, dincolo de achizitie, montaj si punere in functiune, activitati de intretinere, mentenanta, exploatare, reparare, interventii, etc., face evident faptul ca va fi nevoie de noi tehnicieni si muncitori in firmele de profil, care sa poata efectua aceste activitati.

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Nu sunt necesare măsuri de protecţia mediului şi nici monitorizarea factorilor de mediu.

Instalaţiile proiectate nu produc deşeuri şi nu poluează mediul în timpul exploatării.

Impactul intregii investitii asupra factorilor de mediu va fi unul pozitiv prin scaderea emisiilor de noxe si gaze cu efect de sera, prin inlocuirea unei parti importante de energia termica produsa pe seama combustibililor fosili, cu energie termica produsa in instalatii inalt performante energetic, alimentate cu energie electrica obtinuta din surse regenerabile.

Proiectul propune folosirea de materiale si tehnologii prietenoase cu mediul.

Investitia nu va afecta factorii de mediu: aer, apa, sol, subsol si asezari umane.

d)  impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz

Impactul preconizat se refera cu precadere la cresterea satisfactiei populatiei ce va beneficia de proiect, datorita cresterii calitatii serviciului de incalzire si preparareae a apei calde menajere, eliminarea intreruperilor in furnizarea serviciilor de catre furnizorii consacrati si obtinerea unei alternative permanente (back-up) la obtinerea energiei termice atit de necesare in viata tuturor.

Stituatia consumului de energie finala, pentru un imobil rezidential P+10, cu 65 apartamente este:

| Imobil apartamente Clasa Energetica B (incalzire B/apa calda C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numar apartamente |  | 65,00 |
| Suprata desfasurata utila [mp] |  | 2.634,11 |
| Suprafata utila apartament conventional [mp] |  | 40,52 |
| Suprafata utila modul 10 apartamente conventionale [mp] |  | 405,25 |
| Consum anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/mp/an] |  | 67,00 |
| Consum anual specific de energie finala pentru apa calda [kWh/mp/an] |  | 64,90 |
| Consum anual specific de energie finala pentru incalzire si apa calda [kWh/mp/an] |  | 131,90 |

Pentru transformarea energiei finale in energie primara si emisii corespunzatoare de CO2, s-au folosit urmatorii coeficienti de conversie:

| Coeficienti de conversie a energiei finale consumate in energie primara |  |
| --- | --- |
| Energie electrica | 2,62 |
| Gaze naturale | 1,17 |
| Termoficare (cogenerare) | 0,92 |
| Cogenerare de inalta eficienta | 0,30 |
| Peleti | 1,08 |
| Factori de conversie a energiei primare in CO2 [kgCO2/kWh] |  |
| Energie electrica (SEN) | 0,265 |
| Gaze naturale | 0,205 |
| Termoficare (cogenerare) | 0,220 |
| Energie solara | 0,000 |

In consecinta, situatia consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, inainte si dupa realizarea investitiei, este urmatoarea:

| Rezultate |  | Valoarea la inceputul implementarii proiectului | Valoarea la finalul implementarii proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire [kWh/mp/an] |  | 131,90 | 38,19 |
| Consumul de energie primara [kWh/mp/an] |  | 154,32 | 44,68 |
| Consumul de energie primara utilizind surse regenerabile [kWh/mp/an] |  | 0,00 | 29,20 |
| Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp/an) |  | 33,95 | 9,83 |

  - Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Nevoia de confort a persoanelor, fiind vorba aici despre incalzirea spatiilor din locuinte pe perioada de iarna si despre apa calda menajera pe tot parcursul anului, este neschimbata si perfect justificata. Ea nici macar nu este un lux, ci o necesitate.

Tinind cont de contextul actual, descris mai sus la punctul 2., din care mentionam doar citeva directii principale, respectiv:

- lipsa confortului in caz de avarii ale retelelor publice de termoficare

- pretul in crestere al energiei, in toate formele ei

- nevoia de renuntare la arderea combustibililor fosili, cu precadere a gazelor naturale din ce in ce mai deficitare cantitativ si prohibitive ca pret, cu efecte pozitive asupra calitatii mediului

- nevoia de trecere la solutii tehnice cu performanta energetica ridicata, prin exploatarea sustenabila a resurselor energetice regenerabile(in cazul nostru radiatia solara, in crestere)

Investitia studiata este fezabila in sine, prin obiectivele pe care le propune si atinge, indiferent de costurile realizarii ei. Impactul reducerii emisiilor de bioxid de carbon (dar altor gaze/noxe cu efect de sera) nu este cuantificat valoric, ceea ce inclina balanta analizei financiare, intr-un mod care nu reflecta corect fezabilitatea financiara a investitiei, dar obiectivul de mediu, ce se atinge prin investitie, este in sine dezirabil si fezabil.

  - Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Rezultatele analizei financiare, precum si indicatorii de performanta financiara sint prezentati si detaliati in Anexa 1 - Analiza Cost Beneficiu.

  - Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Rezultatele analizei ecocnomice, precum si indicatorii de performanta economica sint prezentati si detaliati in Anexa 1 - Analiza Cost Beneficiu.

  - Analiza de senzitivitate

Rezultatele analizei de senzitivitate este prezentata si detaliata in Anexa 1 - Analiza Cost Beneficiu.

## 4.9.      Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscuri ce pot aparea pe parcursul intregului proiect referitoare la resursele umane implicate:

Riscuri tehnice:

- Modificarea solutiei tehnice:

- probabilitatea de aparitie: scazut

- masuri de prevenire:

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a proiectului;

- prevederea unei garantii de buna executie a proiectului, garantie care va fi retinuta in cazul unui solutii tehnice care nu corespunde cu proiectul tehnic propus;

- Intarzierea lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului:

- probabilitatea de aparitie: scazut

- masuri de prevenire:

- caietul de sarcini va contine cerinte ce asigura performanta tehnica si financiara a firmei contractate;

- impunerea unor clauze contractuale preventive in contractual de lucrari: penalizari, garantii de buna executie;

- Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanti/subcontractanti:

- probabilitatea de aparitie: scazut

- masuri de prevenire:

- prevederea de garantii de buna executie si penalitati in contractile incheiate cu societatile contractate;

Riscuri financiare si economice:

- Capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a investitiei:

- probabilitatea de aparitie: scazut

- masuri de prevenire:

- alocarea si rezeravrea bugetului necesar realizarii proiectului in

bugetul consiliului local;

Riscurile externe pot fi riscuri de mediu si riscuri politice.

Riscuri de mediu:

- Conditii de clima si alunecari de teren

- probabilitatea de aparitie: mediu-scăzut

- masuri de prevenire:

- planificarea corespunzatoare a lucrarilor – se va tine cont de conditiile climatice pe toata durata executiei proiectului si in in timpul implementarii proiectului se vor aplica recomandarile incluse in studiul geotehnic.

Riscuri politice:

- Schimbarea conducerii Consiliului local si lipsa de implicare a persoanelor nou alese in implementarea proiectului.

- probabilitatea de aparitie: mediu

- masuri de prevenire:

- proiectul devine obligatie contractuala din momentul semnarii contractului. Nerespectarea acestuia este sanctionata conform legii.

Analiza de riscuri potentiale cu privire la implementarea proiectului, precum si masurile propuse pentru prevenirea/diminuarea lor, este prezentata in Anexa 1 - Analiza Cost Beneficiu.

- Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

Analiza optiunilor si a fezabilitatii proiectului a ținut cont de patru scenarii:

Scenariul 1 - Alternativa nulă: reprezentand situatia in care NU se realizeaza proiectul

In situatia in care proiectul nu se realizeaza, continuarea functionarii in situatia existenta este perfect posibila. Dar obiectivele propuse nu pot fi atinse. De aceea, aceasta alternativa nu este dezirabila.

Situatia existenta:

Consum anual de circa 53,4MWh energie termica, respectiv circa 16.000lei/an

Eincalzire = energia termica necesara pentru incalzirea locuintelor(pentru 10 apartamente conventionale)

Eacm = energia termica necesara pentru prepararea apeil calde menajere(2,5 persoane/apartament conventional)

Scenariul 2 - Alternativa minimală: Se va instala, pentru modulul de 10 apartamente conventionale, o pompa de caldura aer-apa, cu putere termica de 16kW, impreuna cu intregul sistem termohidraulic, precum si un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice OnGrid, cu o putere eletrica de circa 3kWp

Sistemul are capacitatea de a prepara agentul termic de incalzire si apa calda menajera necesare celor 10 apartamente, si va functiona in paralel cu alimentarea existenta de la termoficare. Alegerea sistemului in functiune pentru asigurarea confortului utilizatorilor este la indemina acestora, trecerea de pe un sistem pe altul facindu-se prin manevrarea celor doi robineti principali ce racordeaza cele doua sisteme de furnizare(racordate in paralel) la sistemul de distributie al utilizatorilor.

Cantitatea de energie electrica produsa de sistemul fotovoltaic este de circa 3,5MWh anual, integral folosita pentru functionarea pompei de caldura. Productia de energie termica a pompei de caldura se cifreaza la circa 12,9MWh anula, fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica pentru pompa de caldura, insa este nevoie de suplimentarea de la termoficare cu 40,5MWh anual, reprezentind circa 12.000lei/an.

Situatia este reprezentata in graficele urmatoare.

Situatia existenta:

Consum anual de circa 53,4MWh energie termica, respectiv circa 16.000lei/an

Eincalzire = energia termica necesara pentru incalzirea locuintelor(pentru 10 apartamente conventionale)

Eacm = energia termica necesara pentru prepararea apeil calde menajere(2,5 persoane/apartament conventional)

Situatia propusa:

Productie proprie de energie electrica (fotovoltaic) de circa 3,5MWh/an, consumata integral cu functionarea pompei de caldura

Eefv = energia electrica produsa cu sistemul fotovoltaic

Productie proprie de energie termica (pompa de caldura aer-apa) de circa 12,9MWh/an (strict pe seama energiei electrice produsa de fotovoltaic) si consum anual de 53,4MWh energie termica, diferenta de 40,5MWh/an fiind asigurata in continuare de la termoficare, respective circa 12.000 lei/an.

Etpc = energia termica produsa cu pompa de caldura aer-apa

Dif.Etermica RADET = diferenta de energie termica necesara, care nu a putut fi produsa cu pompa de caldura fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica, recomandat a fi preluata din sistemul de termoficare

Scenariul 3 – Alternativa moderată: Se va instala, pentru modulul de 10 apartamente conventionale, o pompa de caldura aer-apa, cu putere termica de 16kW, impreuna cu intregul sistem termohidraulic, precum si un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice OnGrid, cu o putere eletrica de circa 10kWp

Sistemul are capacitatea de a prepara agentul termic de incalzire si apa calda menajera necesare celor 10 apartamente, si va functiona in paralel cu alimentarea existenta de la termoficare. Alegerea sistemului in functiune pentru asigurarea confortului utilizatorilor este la indemina acestora, trecerea de pe un sistem pe altul facindu-se prin manevrarea celor doi robineti principali ce racordeaza cele doua sisteme de furnizare(racordate in paralel) la sistemul de distributie al utilizatorilor.

Cantitatea de energie electrica produsa de sistemul fotovoltaic este de circa 11,8MWh anual, integral folosita pentru functionarea pompei de caldura. Productia de energie termica a pompei de caldura se cifreaza la circa 38MWh anula, fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica pentru pompa de caldura, insa este nevoie de suplimentarea de la termoficare cu 15,4MWh anual, reprezentind circa 4.640lei/an.

Situatia este reprezentata in graficele urmatoare.

- Alimentarea cu energie termica:

Situatia existenta:

Consum anual de circa 53,4MWh energie termica, respectiv circa 16.000lei/an

Eincalzire = energia termica necesara pentru incalzirea locuintelor(pentru 10 apartamente conventionale)

Eacm = energia termica necesara pentru prepararea apeil calde menajere(2,5 persoane/apartament conventional)

Situatia propusa:

Productie proprie de energie electrica (fotovoltaic) de circa 11,83MWh/an, consumata integral cu functionarea pompei de caldura

Eefv = energia electrica produsa cu sistemul fotovoltaic

Productie proprie de energie termica (pompa de caldura aer-apa) de circa 38MWh/an (strict pe seama energiei electrice produsa de fotovoltaic) si consum anual de 53,4MWh energie termica, diferenta de 15,4MWh/an fiind asigurata in continuare de la termoficare, respective circa 4.640 lei/an.

Etpc = energia termica produsa cu pompa de caldura aer-apa

Dif.Etermica RADET = diferenta de energie termica necesara, care nu a putut fi produsa cu pompa de caldura fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica, recomandat a fi preluata din sistemul de termoficare

BREVIAR DE CALCUL

| SITUATIA EXISTENTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti |  |  | Medii lunare statistice | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | Lei/an |
| Grade zile | 3170 |  | Tmed | -1,2 | 1,2 | 5,6 | 11,3 | 17,5 | 21,4 | 23,4 | 22,5 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -0,2 |  |  |
| Zile incalzire | 190 |  | Q[kW] | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |  |
|  |  |  | Zile/luna | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |  |
| Modul 10 ap. Clasa en. B |  |  | Zile incalzire/luna | 31 | 28 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 31 | 190 |  |
| Qnec[kW] | 13 |  | Ore/zi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| Qacm[kW] | 3 |  | Eincalzire[kWh] | 5.858 | 4.692 | 3.979 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 3.958 | 5.582 | 27.129 |  |
| Total [kW] | 16 |  | Eacm[kWh] | 2.232 | 2.016 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 26.280 |  |
| Nr apartamente | 10 |  | Etermica[kWh] | 8.090 | 6.708 | 6.211 | 3.711 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 3.739 | 6.118 | 7.814 | 53.409 | 16.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarif Etermica: |  | 300lei/MWh |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarif Eelectrica: |  | 1730lei/MWh |  |
| SITUATIA PROPUSA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pfv[kW] | 10 |  | Eefv[kWh] | 382 | 541 | 986 | 1.250 | 1.408 | 1.473 | 1.564 | 1.467 | 1.116 | 808 | 462 | 370 | 11.827 | 0 |
| Diferenta[kW] |  |  | Diferenta[kWh] | 960 | 889 | 864 | -126 | -805 | -889 | -960 | -864 | -532 | 126 | 532 | 805 | 0 | 0 |
|  |  |  | Etpc[kWh] | 3.759 | 4.147 | 5.734 | 3.711 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 3.083 | 3.082 | 3.407 | 37.939 | 0 |
|  |  |  | Dif. Etermica RADET[kWh] | 4.332 | 2.562 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 3.036 | 4.407 | 15.470 | 4641 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.641 |

Tmed = temperatura medie multianuala statistica

Q = sarcina termica de calcul, aferenta temperaturii exterioare

Eincalzire = energia termica pentru incalzirea locuintelor

Eacm = energia termica pentru prepararea apei calde menajere

Etermica = total energie termica necesara

Pfv = putere electrica produsa de sistemul fotovoltaic (peak)

Eefv = energia electrica produsa de sistemul fotovoltaic (simulare cu PVGIS)

Etpc = energia termica produsa de pompa de caldura aer-apa

ANALIZA DE CALCUL PENTRU POMPA DE CALDURA:

| SITUATIA PROPUSA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Medii lunare statistice | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|  |  |  | Tmed | -1,2 | 1,2 | 5,6 | 11,3 | 17,5 | 21,4 | 23,4 | 22,5 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -0,2 |  |
|  |  |  | Q[kW] | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| Qpc[kW] | 16 |  | Etpc[kWh] | 8.090 | 6.708 | 6.211 | 3.711 | 2.232 | 2.160 | 2.232 | 2.232 | 2.160 | 3.739 | 6.118 | 7.814 | 53.409 |
|  |  |  | Eepc[kWh] | 2.889 | 2.313 | 2.004 | 1.125 | 603 | 584 | 603 | 603 | 584 | 1.133 | 1.974 | 2.695 | 17.109 |
|  |  |  | COP de calcul | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 3,12 |

Tmed = temperatura medie multianuala statistica

Q = sarcina termica de calcul, aferenta temperaturii exterioare

Qpc = puterea termica nominala a pompei de caldura

Etpc = energia termica produsa de pompa de caldura aer-apa

Eepc = energia electrica consumata de pompa de caldura pentru a produce Etpc (variabila in functie de incarcare, dar si de temperatura aerului exterior)

COP = coeficient de performanta al pompei de caldura (variabil in functie de incarcare, dar si de temperatura aerului exterior)

COP este de fapt randamentul pompei de caldura, denumit coeficient de performanta si nu randament pentru a nu contrazice legile fizicii (care spun ca orice randament este subunitar)

COP=3,12  (diin ultima celula a tabelului) reprezinta valoarea medie anuala, avind referinta datele din analiza de calcul (sarcina termica de calcul, temperatura aerului exterior si COP de calcul) - practic reprezinta raportul

intre energia termica produsa intr-un an de calcul si energia electrica consumata in acelasi an

- Alimentarea cu energie electrica:

Situatia existenta:

Toate imobilele sint alimentate cu energie electrica din retelele publice ale furnizorului de electricitate.

Apartamentele sint racordate la reteaua de distributie prin intermediul firidelor de distributie, contorizare si protectie(FDCP), iar spatiile comune ale imobilelor au propria FDCP unde se contorizeaza separat consumurile comune.

Din aceasta firida sint alimentate toate receptoarele electrice comune, respectiv iluminat casa scarii, holuri, subsol, ascensoare, etc.

Consumul actual de energie electrica nu a fost luat in considerare, stabilindu-se referinta la aceasta valoare, oricit ar fi ea.

Situatia propusa:

SIstemul de panouri fotovoltaice, compus din panourile propriuzise, suportii de sustinere si orientare, cablurile electrice, invertoare, etc, se va monta pe invelitoarea cladirilor si va fi conectat electric la FDCP imobil.

Amplasarea sistemului pe acoperis se va face prin lestare, astfel incit sa nu fie afectata hidroizolatia acoperisului, si numai dupa realizarea unei expertise tehnice care sa indice fara echivoc ca structura imobilului nu este afectata.

Sistemele de fixare vor fi obligatoriu calculate de un inginer de structura, la toate ipotezele de calcul (rezistenta, stabilitate, seism, vint, zapada, etc), potrivit reglementarilor tehnice si legale in vigoare.

Toate demersurile necesare pentru inregistrarea asociatiei de proprietar ca prosumator si contractarea in conditiile legii cu furnizorul de electricitate ramin in sarcina prestatorului care va cistiga licitatia de proiectare si executie a lucrarilor de montaj.

Scenariul 4 – Alternativa maximală: Se va instala, pentru modulul de 10 apartamente conventionale, o pompa de caldura aer-apa, cu putere termica de 16kW, impreuna cu intregul sistem termohidraulic, precum si un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice OnGrid, cu o putere eletrica de circa 20kWp

Sistemul are capacitatea de a prepara agentul termic de incalzire si apa calda menajera necesare celor 10 apartamente, si va functiona in paralel cu alimentarea existenta de la termoficare. Alegerea sistemului in functiune pentru asigurarea confortului utilizatorilor este la indemina acestora, trecerea de pe un sistem pe altul facindu-se prin manevrarea celor doi robineti principali ce racordeaza cele doua sisteme de furnizare(racordate in paralel) la sistemul de distributie al utilizatorilor.

Cantitatea de energie electrica produsa de sistemul fotovoltaic este de circa 23,6MWh anual, folosita in proportie de circa 72% pentru functionarea pompei de caldura. Diferenta este fie folosita pentru alimentarea altor receptoare electrice din zona comuna a imobilului (iluminat, ascensoare, etc)., fie injectata in reteaua furnizorului de electricitate, urmind a fi compensata cantitativ cind/daca va fi nevoie, sau platita asociatiei de proprietari ca energie electrica produsa.

Productia de energie termica a pompei de caldura se cifreaza la circa 53,4MWh anula, fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica pentru pompa de caldura, si ramine disponibila pentru alte consumuri, sau injectare(vinzare) in reteaua furnizorului de electricitate o cantitate de 6,5MWh anual, reprezentind circa 11.320lei/an, bani pe care asociatia de proprietari i-ar putea incasa.

Situatia este reprezentata in graficele urmatoare.

- Alimentarea cu energie termica:

Situatia existenta:

Consum anual de circa 53,4MWh energie termica, respectiv circa 16.000lei/an

Eincalzire = energia termica necesara pentru incalzirea locuintelor(pentru 10 apartamente conventionale)

Eacm = energia termica necesara pentru prepararea apeil calde menajere(2,5 persoane/apartament conventional)

Situatia propusa:

Productie proprie de energie electrica (fotovoltaic) de circa 23,6MWh/an, consumata in proportie de 72% cu functionarea pompei de caldura

Eefv = energia electrica produsa cu sistemul fotovoltaic

Productie proprie de energie termica (pompa de caldura aer-apa) de 53,4MWh/an acopera integral nevoia de incalzire si apa calda menajera a modulului de 10 apartamente (strict pe seama energiei electrice produsa de fotovoltaic).

Etpc = energia termica produsa cu pompa de caldura aer-apa

Dif.Etermica RADET = diferenta de energie termica necesara, care nu a putut fi produsa cu pompa de caldura fara cheltuieli suplimentare cu energia electrica, recomandat a fi preluata din sistemul de termoficare

Eefv = energia electrica produsa cu sistemul fotovoltaic

Diferenta Eelctrica SEN = diferenta intre cantitatea de energie electrica produsa de sistemul fotovoltaic si cantitatea de energie electrica ce trebuie completata(cumparata) de la furnizor. Valorile negative reprezinta energie electrica produsa peste necesarul de functionare al pompei de caldura si poate fi injectat(vindut) furnizorului de electricitate.

Este evident ca dintre toate scenariile studiate, acest scenariu maximal ar fi de departe cel mai avantajos pentru asociatiile de proprietari, care ar putea beneficia de o suma de bani din vinzarea excesului de electricitate produsa din sistemul fotovoltaic. Din pacate, in extrem de putine cazuri exista pe terasa blocurilor de locuinte, spatiu suficient pentru amplasarea a circa 48 panouri solare fotovoltaice, cu o suprafata de ccirca 2mp/panou.

Din acest motiv principal, scenariul  nu e fezabil pentru o abordare tipizata, conform caietului de sarcini si temei de proiectare.

## 5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pe baza criteriilor enumerate si explicate in cadrul capitolului 4.1 distingem urmatoarele avantaje si dezavantaje ale fiecraui scenariu propus:

Scenariul 1: Scenariul nul - Cel în care nu se realizează investiția

Avantaje: Nu se produc cheltuieli cu realizarea investiției și nu implică o durată de execuție

Dezavantaje: Nici unul dintre obiectivele propuse nu poate fi atins in nici un fel.

Scenariul 2 – Altenativa minimală:

Avantaje:

- Exista o alternativa complet functionala la asigurarea confortului termic in apartamente si apei calde menajere, indiferent de situatia furnizarii de la termoficare

- Este posibil de montat in marea majoritate a imobilelor, inclusiv a celor inalte (P+6, P+8, P+10) unde suprafata de terasa aferenta modulului de 10 apartamente conventionale este mai redusa.

- Costuri de investitie mai mici la nivel constructiv, al echiparii

- Perioada de executie (aproape nesemnificativ) mai redusa decat in cazul scenariului 3 si 4

- Se crează locuri de muncă (putine si necuantificabile pentru moment) pentru mentenanta sistemelor

Dezavantaje:

- In situatia unei avarii in furnizarea de la termoficare, costurile de functionare sinte ridicate, spre exemplu, pentru un an intreg s-ar cifra la 23.500lei. Aceasta suma reprezinta diferenta intre energia electrica necesara functionarii pompei de caldura si energia electrica produsa de fotovoltaic, care trebuie cumparata de la furnizorul de electricitate.

Scenariul 3 – Alternativa moderată (recomandata):

Avantaje:

- Exista o alternativa complet functionala la asigurarea confortului termic in apartamente si apei calde menajere, indiferent de situatia furnizarii de la termoficare

- Este posibil de montat in suficient de multe situatii incit sa fie relevanta pentru scopul si obiectivele propuse

- Costuri de investitie moderate (comparativ cu celelalte situatii) la nivel constructiv, al echiparii

- Perioada de executie rezonabila

- Se crează locuri de muncă (putine si necuantificabile pentru moment) pentru mentenanta sistemelor

Dezavantaje:

- Nu toata cantitatea de energie termica poate fi produsa pe seama energiei electrice fotovoltaice produsa de sistem, ceea ce ar face scumpa exploatarea cu energie electrica de completare, de la furnizoruld de electricitate. Costurile cu energia electrica pentru un an intreg, pentru asigurarea energiei termice numai din sistemul pompa de caldura (fara energie termica de la termoficare), s-ar cifra la circa 9.200lei. Aceasta suma reprezinta diferenta intre energia electrica necesara functionarii pompei de caldura si energia electrica produsa de fotovoltaic, care trebuie cumparata de la furnizorul de electricitate.

- Ar putea fi imposibil de realizat in cazul celor mai inalte imobile (P+10) unde suprafata de terasa aferenta modulului de 10 apartamente conventionale este mai redusa.

Scenariul 4 – Alternativa maximală:

Avantaje:

- Exista o alternativa complet functionala la asigurarea confortului termic in apartamente si apei calde menajere, indiferent de situatia furnizarii de la termoficare

- Sistemul fotovoltaic produce mai multa energie electrica decit este necesarul pentru functionarea permanenta a pompei de caldura, ceea ce face posibila acoperirea si altor consumuri electrice ale asociatiei de proprietari (iluminat spatii comune, ascensoare pentru persoane, etc)

- Este oricind posibila modificarea scenariului de functionare (asigurare a energiei termice necesare) intre pompa de caldura si racordul existent de la termoficare, ceea ce permite asociatiei de proprietari sa isi acopere o parte din cheltuieli (alte cheltuieli) din vinzarea excedentului de energie electrica produsa de sistemul fotovoltaic

- Se crează locuri de muncă (putine si necuantificabile pentru moment) pentru mentenanta sistemelor

Dezavantaje:

- Este imposibil de realizat in toate cazurile, cu precadere in cazul imobilelor mai inalte (P+6, P+8, P+10) unde suprafata de terasa aferenta modulului de 10 apartamente conventionale este mai redusa.

- Costuri de investitie  mai ridicate la nivel constructiv, al  echiparii

- Perioada de executie mai lunga

- Cheltuieli de exploatare mai mari (necuantificabil, doar prin dimensiunea marita a sistemului)

## 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Conform analizei prezentate deja, solutia (optiunea) cea mai potrivita din punct de vedere tehnico-economic este cea a Scenariului 3,  Alternativa moderata.

## 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) – SCENARIUL 3- ALTERNATIVA MODERATA

Obiectivul investiției constă în realizarea unui sistem modular care sa produca agent termic (apa calda) de incalzire, cu ajutorul careia sa se incalzeasca spatiul locuintelor si sa se prepare apa calda menajera necesara acestora. Conform temei de proiectare, modulul va fi format dintr-o pompa de caldura aer-apa, amplasata pe invelitoarea imobilului si va deservi circa 10 apartamente conventionale dintr-un imobil de locuinte care a fost reabilitat termic si se afla in clasa energetica A-B-C, conform raportului de audit energetic obtinut dupa reabilitarea energetica. La faza Proiect Tehnic, proiectantul va stabili cite module sint necesare pentru fiecare imobil si va proiecta pozitia modulelor, interconectarea intre module si cu instalatiile existente de incalzire centrala si distributie a apei calde menajere, in aval de contoarele de energie termica existente, prin care se face decontarea intre furnizorul de energie termica si asociatia de proprietari.

Pentru alimentarea cu energie electrica a modulului/modulelor este necesara realizarea unei coloane de alimentare intre tabloul general al blocului/scarii de bloc si pompa de caldura. Un sistem fotovoltaic local de producere a energiei electrice este prevazut a se amplasa pe invelitoarea blocului, ce va fi conectat la acelasi tablou general. Documentatia necesara pentru transformarea in prosumator a asociatiei de proprietari si racordarea/contorizarea bi-directionala a energiei electrice intre prosumator si furnizorul de energie electrice ramine in sarcina prestatorului ce va realiza proiectul tehnic de executie si lucrarile de achizitie si montaj a sistemelor (pompa de caldura si fotovoltaic).

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Pompa de caldura va avea o putere termica de minim 16kW la temperatura exterioara conventionala de calcul de -15°, dintre care 13kW pentru incalzire si 3kW pentru prepararea apei calde menajere.

Domeniul de functionare al pompei de caldura trebuie sa fie situat intre -20°C si +65°C.

COP-ul pompei de caldura va fi situat in plaja minima de 2,0/-15° <> 2,9/0°C <> 3,7/+15°C.

Sistemul de producere al energiei electrice, cu panouri fotovoltaice va avea o putere de 10kWp/400V si va fi compus din toate elementele necesare pentru montaj si punere in functiune (panouri, suporti, invertor, cabluri, protectii, etc).

Panourile fotovoltaice vor fi de mare putere si performanta (putere electrica produsa peste 225W/mp la o radiatie solara de 1000W/mp si minim 40W/mp la o radietie solara de 200W/mp).

Eficienta panourilor solare va fi de cel putin 21%, iar deprecierea parametrilor dupa 20 de ani trebuie sa fie mai mica de 20% (sau altfel spus peste 80% din performanta dupa 20 de ani de functionare).

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Instalatii termice

Necesarul si aportul de căldură s-au estimat în conformitate cu prevederile SR 1907/1-2014, normativului I5-2010 și a standardelor SR 6648-1:2014 şi SR 6648-2:2014 si fost verificat prin sondaj cu informatiile cuprinse in certificatul energetic.

Parametrii de calcul ai aerului exterior:

- Iarna: - 15°C (conform SR 1907-1:1997/A91:2014 zona climatică 2, respectiv conform SR 1907-1:1997/A91:2014 zona eoliană 4)

Nevoia de incalzire a spatiilor este si ramine si pe viitor o necesitate. De asemenea si nevoia de apa calda menajera. Si chiar daca imobilele au fost reabilitate termic si cantitatea de energie termica pentru asigurarea confortului termic interior a scazut in consecinta, este in continuare nevoie de o cantitate de caldura de circa 80-120kWh/mp/an(in functie de clasa de performanta energetica a imobilului), iar nevoia de apa calda menajera se situeaza statistic (in scadere) la circa 70-90litri/persoana/zi, insemnind circa 71kWh/persoana/an.

O deficienta obiectiva a prezentului o constituie intreruperea inopinata a serviciului de termoficare (livrare agent termic de incalzire si apa calda menajera) ca urmare a unor avarii ale sistemelor de productie, transport si distributie.

Nevoia de reducere a consumului de combustibili fosili, folositi in prezent la producerea energiei termice, dar si obiectivul de reducere a emisiilor de bioxid de carbon se numara intre principalele deziderate si oportunitati de a produce o schimbare in modul de asigurare a incalzirii spatiilor si a apei calde menajere necesare locatarilor imobilelor in discutie.

Fara a avea o analiza punctuala a consumurilor inregistrate (fiind vorba despre 10 apartamente), certificatele de performanta energetica analizate, precum si calculele realizate in proiectul de fata, confirma cifrele prezentate mai sus in acest paragraf.

# Situația existentă

# In momentul de fata blocul de locuinte, respectiv modulul standard de 10 apartamente conventionale, este aprovizionat cu apa calda menajera si energie termica de la reteaua de termoficare a orasului. Sistemul de incalzire in locuinte este cel standard la blocurile de locuinte construite inainte de 1989, cu distributie bitubulara inferioara (amplasata in subsol) si coloane verticale (pentru fiecare 1-2 camere) la care sint racordate radiatoarele din camere.

# Situatia proiectata

In cadrul investitiei, pentru eficientizarea energetica a cladirilor de locuinte multifamiliale se instaleaza un sistem de pompe de caldura aer apa. Sistemul proiectat poate fi adaptat pentru mai multe blocuri avand configuratii similare, prin suplimentarea numarului de pompe de caldura in functie de necesarul de caldura al cladirii.

Sistemul de pompa de caldura contine urmatoarele subansamble:

- Pompa de caldura aer apa cu montare pe acoperis;

- Structura de montaj platforme metalice;

- Conducte de conectare cu camera tehnica de la subsol;

- Vas expansiune;

- Statie de umplere cu solutie apa+etilenglicol;

- Boiler cu serpentina pentru prepararea apei calde menajere

- Rezervor acumulare agent termic pentru incalzire

- Conectare la instalatia existenta de incalzire si apa calda menajera.

Pompele de caldura vor fi amplasate pe invelitoarea cladirilor de locuinte multifamiliale.

Amplasarea pompei de caldura se va corela cu arhitectura cladirii, instalatiile si echipamentele de pe invelitoare (instalatie paratrasnet, cosuri de fum, alte echipamente, etc.)

Cantitatea de energie termica produsa de pompele de caldura va fi folosita pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si pentru apa calda menajera.

Necesarul de incalzire al cladirii va fi asigurat prin intermediul pompei de caldura de tip aer apa. Sistemul va fi conectat la un boiler cu preparare de apa calda menajera si un rezervor de acumulare amplasate la subsolul cladirii intr-o camera tehnica. Agentul vehiculat in circuitul pompei de caldura (inclusiv serpentinele din boilerul pt apa calda menajere si rezervorul de acumulare pentru incalzire) va fi solutie de apa + etilenglicol 30%.

Noul sistem proiectat va fi interconectat atat la reteaua de incalzire existenta in cladire cat si la reteaua de distributie a apei calde menajere, in aval de contoarele de energie termica de pe racordurile furnizorului (respectiv in paralel cu acestea).

In cazul in care parametrii agentului termic din sistemul nou proiectat nu satisfac cerintele se opreste pompa de circulatie si se va deschide electrovana cu 2 cai pentru a se folosi agentul din reteaua de termoficare.

Distribuția

Alimentarea cu agent termic a echipamentului de pe invelitoare se va realiza printr-un traseu vertical, coordonat cu instalatia electrica propusa, dar si cu situatia si constringerile obiective ale fiecarui imobil. Spre exemplu, coloana se poate monta in casa scarii, in balcoanele fostelor ghene de gunoi, sau alte spatii.

Pentru distributia agentului termic în clădire se prevede o rețea de distributie inferioara, amplasat in subsolul imobilului, racordata la cele doua rezervoare aflate în subsolul clădirii. Se va folosi un sistem de 2 tevi (tur-retur), izolate termic pentru reducerea la maxim a pierderilor de caldura din conducte.

Pentru echilibrarea hidraulică se prevăd robineți de reglare, robineti de inchidere si golire care să permită sectorizarea celor doua  sisteme individuale (termoficare si pompa de caldura aer-apa), astfel încât în caz de avarie să nu fie necesară închiderea completă a instalațiilor.

Rețelele de distribuție vor fi izolate termic.

Izolarea termică a conductelor

Izolarea termica a conductelor se va face cu tuburi izolante din vată minerală, sau cauciuc elastomeric, cu conductivitate termică de minim 0.04W/mK, limita temperaturii de utilizare fiind -40 grdC pana la +105 grd.C, în funcție de temperatura agentului. Clasa de rezistență la foc a izolației din vată minerală este A1. Clasa de rezistență la foc a izolației din cauciuc elastomeric va fi B-s2, d0.

Caracteristici Pompa de caldura:

- Pompa de caldura aer apa;

- Putere necesara (-15°) 16kW;

- Temperaturi tur retur: 55°C/35°C:

- Agent termic: solutie apa+etilenglicol 30%

- Putere electrica absorbita aproximativa 6kW

- Tensiune: 400V

Caracteristici Boiler  si Rezervor acumulare:

- Montaj vertical ;

- Izolat termic cu izolatie 50 mm din spuma elastomerica;

- Cadere maxima de presiune 0.3 mH2O

- Echipat cu serpentina pentru schimbul de caldura intre circuitul pompei de caldura aer-apa (amestec apa-etilenglycol) si cel de incalzire (apa calda 55/35°C), respectiv apa potabila (apa calda menajera).

Instalatii electrice

# Situatia existenta

In prezent, instalata electrica comuna a imobilului, bransata la reteaua publica de alimentare cu energie electrica (cu contor separat de cele ale apartamentelor/locatarilor), alimenteaza circuite de iluminat pe casa scarii, coridoare si holuri de acces comun, subsol, dar si ascensoare pentru persoane si alte receptoare posibile aflate in utilizarea comuna a imobilului.

# Situatia proiectata

In cadrul investitiei, pentru eficientizarea energetica a cladirilor de locuinte multifamiliale se instaleaza cate un sistem de panouri fotovoltaice.

Sistemul de panouri fotovoltaic contine urmatoarele subansamble:

- Panouri Fotovoltaice cu montare pe acoperis de tip terasa sau sarpanta;

- Suporti pentru montare panouri fotovoltaice;

- Invertoare trifazate;

- Tabloul electric TE-PV;

- Cabluri si conectori de legatura;

- Conectare la instalatia de paratrasnet existenta.

Panourile Fotovoltaice vor fi amplasat pe invelitoarea cladirilor de locuinte multifamiliale.

Amplasarea panourilor se va corela cu arhitectura cladirii, instalatiile si echipamentele de pe invelitoare (instalatie paratrasnet, cosuri de fum, alte echipamente, etc.)

Cantitatea de energie produsa de panourile fotovoltaice va fi destinata consumului intern al pompelor de caldura, necesare pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si pentru apa calda menajera.

Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat in conformitate cu SR EN/ISO 17065.

La baza intocmirii acestui proiect au stat următoarele documente SR EN 61215, SREN 61730, JE 61215, IEC 61730

Furnizorul de echipamente va acorda o garantie minima de 5 ani pentru modulul de panouri fotovoltaice si o garantie de productivitate de 20 de ani.

Componentele sistemului vor respecta HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectie mediului.

Caracteristici Panouri fotovoltaice:

- Tehnologie: celule solare monocristaline;

- Putere panou: de la 545 Wp;

- Tensiune la putere maxima mai mare sau egala cu 30 V

- Eficienta conversie fotovoltaica: minim 21,00 %;

- Capacitate de productie de minim 80% dupa 20 de ani

- Domeniu temperatura de functionare: (-40 …+85)°C sau mai larg;

- Rezistenta la factori externi: conform standard IEC 61215

- Conectare electrica panouri: conform specificatiilor tehnice ale panourilor si a invertoarelor;

- Panourile sunt dotate cabluri de conexiune de lungimi variabile avand sectiunea de 4 mmp.

Caracteristici Suporti pentru montare panouri fotovoltaice:

- Structura metalica usoara;

- Suporti fixare structura pe invelitoare tip sarpanta sau terasa (inclusiv greutati 3-25 kg), fara utilizarea unor elemente care pot distruge prin perforare hidroizolatia terasei;

- Suportii trebuie sa asigure protejarea la smulgerea panourilor generata de vant;

- Suporti trebuie sa asigure un unghi de inclinatie fata de orizontala intre 10° - 45°

- Suporti trebuie sa fie echipati cu talpi reglabile pentru alinierea la orizontala pentru compensarea inclinatiilor de scurgere a pardoselii terasei.

- Suportii trebuie sa fie echipotentializati si legati la instalatia de protectie impotriva trasnetului conform cu specificatiile din fise tehnice ale acestora.

Precizare importanta: calcularea greutatilor necesare pentru protejarea la smulgerea panourilor generate de vant intra in sarcina producatorului sistemului de sustinere.

Caracteristici Invertor:

- Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze fara transformator;

- Tensiune de intrare: DC, maximum 1000V;

- Tensiune de iesire: trifazata 400 V;

- Numar minim MPP tracker (maximum power point tracker) independente / stringuri pe MPP tracker 2/2

- Frecventa 50 Hz;

- Eficienta min. 97,5%

- Descarcatoare de supratensiuni pentru c.c. si c.a.

- Grad de protectie IP65

- Rezistenta la factori externi: conform standard IEC 61215

- Port de comunicatie WiFi, Ethernet

- Posibilitate de integrare in software de monitorizare

Caracteristici tablou electric panouri fotovoltaice:

- Cofret metalic IP65;

- Echipat cu un intrerupator automate 3P+N de 25 A pe modul fotovoltaic

- Echipat cu un intrerupator automat 3P+N de 16 A pe modul pompa de caldura

- Spatiu rezerva 20%

- Echipat cu un intrerupator automat 3P+N dimensionat corespunzator puterii electrice generate de panourile fotovoltaice

- Echipat cu contoare electronice pe modulul de panouri fotovoltaice si pe modului de alimentare a pompelor de caldura

- Schema electrica definitiva va contine toate elementele electrice, care sa indeplineasca cerintele tehnice impuse de reglementarile ANRE in vigoare

Cabluri si conectori de legatura:

- Conexiune intre panourile fotovoltaice se realizeaza cu cablu inclus avand sectiunea de 1x4 mmp;

- Cablurile pentru circuitele dintre panouri fotovoltaice si invertoare sunt de tip H1Z2Z2-K 1x4 mmp ;

- Cablurile pentru circuitele dintre invertoare si tabloul electric TE-PV este de tipul CYY-F 5x6 mmp.

- Cablurile pentru circuitul dintre TE-PV si o pompa de caldura este de tipul CYY-F 5x2.5 mmp

- Coloana de alimentare a tabloului TE-PV de la retea, pe care se va face si injectia de putere de la surplusul de enegrie creat de panourile fotovoltaice este de tipul CYY-F avand sectiunea data de puterea generata de modulele de panouri fotovoltaice aferente fiecarui imobil.

Pentru toata distributia de pe invelitoare, intre panouri si invertoare, cablurile vor fi pozate aparent in jgheaburi metalice cu capac amplasate pe suporti speciali.

Pentru distributia interioara, intre invertoare si tabloul panourilor fotovoltaice (TE-PV) si punctul de masura si protectie, cablurile vor fi pozate aparent pe jgheaburi cu capac de protectie, sau in tuburi de protectie.

Conectare la instalatia de paratrasnet si echipotentilaizare existenta.

Sistemul de montare al panourilor fotovoltaice se va conecta la instalatia de paratrasnet de pe invelitoare cu conductor din otel zincat OLZn Ø10 mm si se va pastra distanta minima de separatie fata de toate elementele de 0.5 m.

Toate elementele noi instalate pe invelitoare se conecteaza la instalatia de paratrasnet si echipotentialiazare conform fiselor tehnice aferente fiecarui echipament in parte.

Sistem de monitorizare a energie electrice produse

Sistem de monitorizare a functionarii instalatie de panouri fotovoltaice va include posibilitatea de masurare a parametrilor furnizati si transmiterea acestora la distanta, standard data logger, web log, si posibilitatea de conectare la o platforma online gratuita pentru monitorizare va fi disponibilm utilizatorului.

Sistem de monitorizare va include si sistemul de calcul destinat monitorizarii energiei consumate si produse de modulele de echipamente fotovoltaic si pompa de caldura si va fi disponibil utilizatorului prin intermediul unei platforme on-line sau offline, oferind sistemului un control smart.

Contorizarea energiei absorbite si injectate in retea se va face in punctul de masura. Contorul bidirectional va fi furnizat de compania de distributie a energiei electrice. Pentru citirea la distanta se va prevedea un contor echipat cu aceasta caracteristica.

Conectare la reteaua de distributie

Tabloul panourilor fotovoltaice TE-PV se va conecta la reteaua de distributie a energiei electrice respectand Ord 19/2022 – Procedura privind racordarea la retele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor.

Etapele necesare a fi parcurse pentru racordarea unui nou punct de consum la reteaua de distributie se face conform art. 5 din Ord.19/2022 si anume:

- Etapa preliminara de documentare si informarea a prosumatorului

- Depunerea de catre utilizator a cererii de racordare la OD si a documentatiei pt obtinerea ATR

- Stabilirea solutiei de racordare la RED si emitrea ATR de catre OD, ca oferta de racordare

- Incheierea cintractului de racordare

- Rea;izarea lucrarilor de racordare la RED si PIF a instalatiei de racordare

- Punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pt probe

- Emiterea certificatului de racordare a locului de producere

- Punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare

Conform art. 9 (1) si (2) din Ord.19/2022 solutia de racordare al locurilor de consum si de producere noi se stabileste de catre OD prin fisa de solutie in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Conform art. 20 din Ord. 19/2022 Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului

CADRU DE REGLEMENTARE

GENERALE

Tema de proiectare si Caietul de sarcini al Investitorului

C56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente

C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor

C 107/2-2005 Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuire

C 107/3-2005 Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor

C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de construcţie

C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor

C125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri

C 142-1985 Normativ pentru executarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii

C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de executare a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente

NGPM - 2002 Norme generale de protecţia muncii

NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă in exploatare

NP 125-2010 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire

P 130-1999 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor

STAS 185/1-89 Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale

STAS 185/2-89 Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Fitinguri şi piese auxiliare pentru conducte. Semne convenţionale

STAS 185/3-89 Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Armături. Semne convenţionale

STAS 185/4-90 Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Obiecte de uz gospodăresc, corpuri de încălzire, guri de aer. Semne convenţionale

STAS 185/5-89 Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare. Semne convenţionale

INSTALATII TERMICE

I 13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala (revizuire si comasare normativele I 13-2002 si I 13/1-2002)

NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora

STAS 5560-81 Fitinguri filetate din oţel. Mufe pentru ţevi de instalaţii

STAS 7132-86 Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115 grade C

STAS 7277-86 Garnituri din cauciuc de uz general nerezistente la produse petroliere

STAS 7656-90 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii

STAS 8374/1-69 Termometre tehnice. Termometre cu capilar masiv

STAS 8374/2-82 Termometre tehnice. Termometre tubulare

STAS 8420-86 Termometre tehnice cu rezistenţă electrică. Condiţii tehnice generale de calitate

SR 1907-1:2014 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul

SR 1907-2:2014 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul

SR 1907-2:1997/A91:2014 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul

SR 4839:2014 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile

SR EN 10297-1:2003 Ţevi de oţel circulare fără sudură pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat şi aliat

SR EN 10297-1:2003/C91:2005 Ţevi de oţel circulare fără sudură pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat şi aliat

SR EN 13790:2008 Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor

SR EN 15217:2007 Performanţa energetică a clădirilor. Metode de exprimare a performanţei energetice şi de certificare energetică a clădirilor

SR EN 15255:2008 Performanţa termică a clădirilor. Calculul sarcinii de răcire pentru o încăpere cu transfer de căldură sensibilă. Criterii generale şi proceduri de validare.

SR EN 15316-1:2007 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 1: Generalităţi

SR EN 15316-2-1:2007 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 2-1: Instalaţii de emisie pentru încălzirea spaţiilor

SR EN 15316-2:2007 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 2-3: Instalaţii de distribuţie pentru încălzirea spaţiilor

SR EN 15316-4-1:2008 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-1: Instalaţii de generare pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii de ardere (cazane)

SR EN 15316-4-5:2007 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-5: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor, performanţa şi calitatea instalaţiilor de încălzire urbană şi a instalaţiilor de volum mare

SR EN 15316-4-8:2011 ver. eng. Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentului instalaţiei. Partea 4-8: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii de încălzire cu aer cald şi prin radiaţii

SR EN 15377-1:2008 Instalaţii de încălzire în clădiri. Proiectarea instalaţiilor de încălzire şi răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 1: Determinarea puterii nominale de încălzire şi de răcire

SR EN ISO 7730:2006 ver.eng. Ambianţe termice moderate. Determinarea analitică şi interpretarea confortului termic prin calculul indicilor PMV şi PPD şi specificarea criteriilor de confort termic local

SR EN ISO 10211:2008 Punţi termice în clădiri. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detaliate

SR EN ISO 12241:2008 Izolarea termică a instalaţiilor pentru construcţii şi a instalaţiilor industriale. Reguli de calcul

SR EN ISO 13370:2008 Performanţa termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul

SR EN ISO 13790:2008 Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor

SR EN ISO 15927-1:2004 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 1: Medii lunare şi anuale ale elementelor meteorologice simple

SR EN ISO 15927-2:2009 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de răcire de proiectare

SR EN ISO 15927-4:2006 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru evaluarea consumului anual de energie pentru încălzire şi răcire

SR EN ISO 15927-5:2006 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termică de proiectare pentru încălzirea spaţiilor

SR EN ISO 15927-6:2008 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferenţe de temperatură cumulate (grade-zi)

PT C 4 - 2010 Recipiente metalice stabile sub presiune

PT C 6 - 2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide

PT C 7 - 2010 Dispozitive de siguranta

C 142-1985 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii

C 233-1990 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţiile termice

I 36 -2001  Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice

GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire din clădiri

GP  039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit

GP 041-1998 Ghidul pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115C

GT 015-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.

GT 028-2001 Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice

GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile de încălzire centrală

ST 018-1997 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare

ST 046-2001 Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire

INSTALATII ELECTRICE

I7-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

I18/1 - 2001 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

GEx 013-2015 - Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente

SR EN 61215/2006 - Module fotovoltaice (PV) cu siliciu cristalin pentru aplicaţii terestre. Certificarea concepţiei şi omologare

SR EN 61730/2018 - Calificare pentru securitatea în funcționare a modulelor fotovoltaice (PV).

HG 1022/2002 -  Hotarare privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

SR EN/ISO 17065/2013 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii

Ord.ANRE19/2022 -Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor

Legea 10-1995 republicată în 2016 privind calitatea în construcții

Legea 50-1995 actualizata in 2020 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ord. MDRL 839/2009 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

HG 273-1994 - Regulamentului privind recepţia construcţiilor

HG 907/2016 - Hotarare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

HG 300/2006 – Hotarare privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

OUG. 18/2009 - Ordonanta privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Documentele enumerate mai sus nu sunt cu caracter limitativ. Lucrările se vor realiza respectând toate normativele, standardele și reglementările specifice aflate în vigoare.

MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI

Măsuri pentru protecţia mediului la execuţia lucrărilor

Pe parcursul realizării lucrărilor, executantul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja mediul înconjurător în incinta şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, utilităţilor publice sau mediului inconjurator prin poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele de lucru.

Constructorul are obligaţia să soluţioneze orice reclamaţie rezultată din nerespectarea legislaţiei de mediu şi care se dovedeşte a fi întemeiată.

După terminarea lucrărilor suprafaţa santierului va fi curatata si adusa la o situatie normala si acceptabila de utilizare de catre asociatia de proprietari.

Executantul lucrării are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările specifice in vigoare cu referire la:

| Protectia mediului : | OUG 195 / 2005 aprobata de L 265 / 2006 si modificata de : Rectificarea 195 / 2005; OUG 57 / 2007; OUG 114 / 2007; OUG 164 / 2008 |
| --- | --- |
| Regimul deseurilor : | OUG 78 / 2000 aprobata de L 426 / 2001 si modificata de : OUG 61 / 2006; L 27 / 2007 |
| Gestionarea deseurilor industriale reciclabile : | OUG 16 / 2001 rep. aprobata de L 465 / 2001 si modificata de : OUG 61 / 2003; L 431 / 2003; L 138 / 2006; L 27 / 2007 |
| Deseurile de echipamente electrice si electronice : | HOT 448 / 2005 |
| Gestionarea uleiurilor uzate : | HOT 235 / 2007 |
| Protectia atmosferei : | OUG 243 / 2000 aprobata de L 655 / 2001 si modificata de OUG 12 / 2007 |
| Protectia solului – refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate : | HOT 1403 / 2007 |
| Raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului : | OUG 68 / 2007 modificata de OUG 15 / 2009 |
| Protectia apelor : | L107 / 1996 actualizata de: HOT 948 / 1999; L 192 / 2001; OUG 107 / 2002; L 404 / 2003; L 310 / 2004**); L 112 / 2006**); OUG 12 / 2007 |

Deşeurile reciclabile rezultate în perioada de execuţie se vor valorifica prin unităţi specializate si autorizate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localităţii (conform contractelor incheiate).

Ca urmare a aplicării legislaţiei şi reglementărilor de mediu, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecţie a factorilor de mediu.

- Protecţia calităţii apei

Nu sunt afectate stabilitatea şi funcţionalitatea apelor de suprafaţă.

Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafaţă a substanţelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, etc.), precum şi a deşeurilor inerte rezultate.

- Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările de construire şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substanţelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, diluanţi etc.).

Constructorul va deţine şi utiliza rezervoare/recipienţi etanşi pentru depozitarea temporară a materialelor şi substanţelor periculoase.

- Protecţia aşezărilor umane

În timpul execuţiei lucrărilor, constructorul va rezolva reclamaţiile şi sesizările apărute din propria vină şi datorită nerespectării legislaţiei şi reglementărilor mai sus amintite.

Constructorul va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora în circuitul funcţional iniţial. Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de reclamaţii şi sesizări.

- Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase – nu este cazul

- Gospodărirea deşeurilor

Tipurile de deşeuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţie sunt menţionate în tabelul de mai jos:

| Denumire deşeu | Cod deşeu | Eliminare/Valorificare deşeu |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 | Valorificare prin societăţi autorizate |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Valorificare prin societăţi autorizate |  |
| Beton şi moloz rezultat din demontarea pereţilor şi tavanului | 17.01.01 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |  |
| Materiale ceramice – sticlă, porţelan | 17.01.03 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |  |
| Materiale plastice (ambalaje) | 17.02.03 | Valorificare prin societăţi autorizate |  |
| Aluminiu | 17.04.02 | Valorificare prin societăţi autorizate |  |
| Fier, fontă, oţel | 17.04.05 | Valorificare prin societăţi autorizate |  |
| Pământ şi pietre | 17.05.04 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |  |
| Deşeuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societăţi autorizate |  |

Constructorul asigură:

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii

- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etanşi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, etc.)

- Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţii economici specializaţi si autorizati pentru valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte al localităţii (deseurile periculoase – daca este cazul -  vor fi transportate in conformitate cu reglementarile legislative in vigoare de transportatori autorizati).

Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv locuri neautorizate acestui scop.

- Protecţia calităţii aerului

Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.

- Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţilor

Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de nivel acustic.

Situaţiile speciale, incidentele tehnice şi accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate, în timp util beneficiarului.

Având în vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executării lucrărilor, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

Măsuri de protecţia mediului pe perioada de exploatare

Nu sunt necesare măsuri de protecţia mediului şi nici monitorizarea factorilor de mediu.

Construcţiile şi instalaţiile proiectate nu produc deşeuri şi nu poluează mediul în timpul exploatării.

Măsuri de protecţia mediului post utilizare

La expirarea duratei de viaţă se vor respecta din punct de vedere al protecţiei mediului toate măsurile menţionate pentru protecţia mediului.

Deşeurile recuperabile de orice tip vor fi predate în baza formalităţilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi depozitate corespunzător legislaţiei în vigoare.

Soluţionarea de către constructor a oricăror reclamaţii care au legătură cu problematica de protecţia mediului şi care s-au generat din vina constructorului.

După execuţia şi punerea în funcţiune, beneficiarul va urmări periodic comportarea în timp a construcţiilor, va aduce la cunoştinţa proiectantului observaţiile, defecţiunile constatate, modul de remediere a lucrărilor la care s-au constatat defecte, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Proiectantul va asigura asistenţa tehnică necesară şi va fi anunţat din timp pentru orice defecţiune constatată la execuţie.

Măsuri de protectia muncii si PSI

In timpul execuţiei lucrărilor:

Se vor respecta prevederile Legii 319/2006  - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 şi HG 300/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporale sau mobile .

Lucrările se vor executa numai cu personal calificat.

Pentru lucrările executate fără pericolul prezentei tensiunii se vor lua masurile de protecţie specifice lucrărilor de construcţii montaj, organizarea locurilor de munca trebuind sa asigure deplina securitate a muncii in timpul desfăşurării lucrărilor.

Se vor respecta cu stricteţe IPSSM-IEE – Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru instalaţii electrice în exploatare , în special cap.5 .

Pentru lucrările cu scoatere totala sau parţiala de sub tensiune ,se vor respecta următoarele: efectuarea manevrelor se va desfăşura cf.RGM-PE 118,realizate conf. IPSSM-IEE ,cap.3.1. cu luarea masurilor organizatorice prevăzute la cap.3.2. ,folosind mijloacele de protecţie cf.cap.4.

Personalul executant trebuie să fie permanent supravegheat de şeful de lucru să îndeplinească următoarele condiţii:

- să posede calificarea profesională necesară;

- să fie instruit şi autorizat din punct de vedere al NPM;

- să fie apt fizic şi psihic şi să nu aibă infirmităţi care i-ar putea stânjeni activitatea sau ar putea conduce la accidente la locul de muncă.

In timpul probelor şi în exploatare

In afara de masurile generale de protecţie descrise mai sus,se vor respecta prevederile IPSSM-IEE cap.3.3 pentru lucrări fără scoatere de sub tensiune si cap.3.4 pentru personalul de deservire operativa a instalaţiilor.

Măsuri de PSI

Prezenta documentaţie s-a întocmit in conformitate cu PE 009/93.

In timpul executiei lucrarilor trebuie sa se mentina curatenia iar caile de acces sa fie libere pentru interventia formatiunilor si mijloacelor de stingere a incendiilor.

Intervenţia pentru stingerea incendiului se va realiza acţionând cu mijloace şi instalaţii din dotare conform PE 009-93. Personalul care participă direct la operaţiunile de stingere va utiliza, după caz, măşti de fum şi de gaze, aparate autonome de respirat, mănuşi şi cizme electroizolante, costume de protecţie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare.

Măsurile de prevenire şi de reducere a riscurilor tehnice/tehnologice în vederea creşterii siguranţei în exploatare

- utilizarea de echipamente având caracteristici tehnice performante;

- utilizarea de echipamente secundare de comandă-control şi protecţie având caracteristici tehnice performante;

- utilizarea de materiale de construcţie ce respectă caracteristicile prevăzute prin proiect;

- realizarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a celor de verificare în conformitate cu cărţile tehnice ale echipamentelor şi caietele de sarcini de montaj;

- respectarea măsurilor de protecţia muncii şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în normativele în vigoare; antreprenorul este deplin responsabil de asigurarea masurilor de protectia muncii pe santier.

## 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

- indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA şi, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a obiectivului de investitii este 298.766,22 RON fara TVA, respectiv 355.531,80 RON cu TVA inclus.

Din care suma pentru C+M  este de 138.899,00 RON fara TVA, respectiv 165.289,80 RON cu TVA inclus.

Devizul general se regaseste la pagina 23 din Anexa 1 - Analiza Cost Beneficiu.

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Costul fara TVA pentru investitia de baza (cap. 4 din devizul general) pentru constructii+instalatii este de 252.482,00 RON/modul de 10 apartamente (51.006,50 euro/modul). Costul cu TVA inclus este de 300.453,60 RON/modul de 10 apartamente (60.697,70 euro/modul).

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii financiari se incadreaza in standardele actuale .

Indicatorii socioecomici sunt cuantificabili in perspectiva implementarii inbunatatirii serviciilor publice

- durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata în luni.

Conform graficului de executie prezentat la cap. 3.5, se estimeaza ca lucrarile se vor derula pe parcursul a  4 luni calendaristice.

## 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Vor fi asigurate toate cerintele fundamentale aplicabile constructiilor, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.5.a. Rezistenta mecanica si stabilitate

Lucrarile propuse vor fi executate in conformitate cu Legea 50/90 cu modificarile ulterioare.

In conditiile de mai sus vor fi asigurate in viitor pentru constructiile analizate, criteriile de exigente esentiale de rezistenta si stabilitate la sarcinile statice.

5.5.b. Securitatea la incendiu

Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat risul de incendiu pe durata organizarii de santier.

5.5.c. Igiena, sanatate si mediu

Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea cosumurilor energetice.

Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor.

5.5.d. Siguranta in exploatare

5.5.e. Protectia impotriva zgomotului

Atenuarea zgomotului se va realiza prin soluțiile tehnice propuse.

5.5.f. Economie de energie si izolare termica

Vor fi asigurate toate cerintele fundamentale aplicabile acestui tip de interventie conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.5.g. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

## 5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Investitia se va realiza din bugetul local al Primariei Sector 1 Bucuresti si din alte fonduri legal constituite.

# 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

## 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Nu este cazul.

## 6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Nu este cazul.

## 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.

## 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.

## 6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul.

## 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.

# 7. Implementarea investitiei

## 7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Responsabila cu impementarea investitei este 	PRIMARIA SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - BDUL. BANU MANTA NR. 9, SECTOR 1 BUCURESTI

## 7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Strategia de contractare a serviciilor de proiectare este parte integrata a etapei de implementare a proiectului si aceasta va avea la baza respectarea urmatorilor factori:

- respectarea devizului general;

- aplicarea procedurilor de achizitie publica pentru servicii si lucrari in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

- monitorizarea riguroasa a modului de derulare a achizitiilor publice;

Totodata strategia de contractare va fi corelata cu planificarea financiara impusa de contractul de finantare nerambursabila (primirea transelor de finantare) si perioadele de asigurare a resurselor financiare proprii, astfel incat sa se asigure o derulare optima a procedurilor de achizitie publica dar si a executiei contractelor ce urmeaza a fi incheiate.

Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, se vor avea in vedere urmatoarele principii:

- nediscriminarea, asigurand conditiile de manifestare a concurentei reale pentru orice agent economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire, sa aiba sansa de a deveni contractant;

- tratamentul egal, stabilind si aplicand oricand pe parcursul procedurii de atribuire: reguli, cerinte, criterii identice pentru toti agentii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti;

- reciproca, prin aceasta intelegand acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene diplomelor, certificatelor a altor documente emise de autoritatile competente din alte state, specificatiile tehnice, echivalente solicitate la nivel international;

- transparenta prin aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

- Proportionalitate, asigurand corelatia intre:

- necesitatea autoritatii contractante,

- obiectul contractului,

- cerintele solicitate a fi indeplinite,

- eficienta utilizarii fondurilor publice intelegand prin aceasta aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret;

- asumarea raspunderii prin determinarea clara a sarcinilor si reponsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii, independetei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.

Durata de implementare a proiectului este de 4 luni calendaristice.

Durata de executie a lucrarilor este de 4 de luni.

Graficul de implementare a investitiei este cel de la punctul 3.5.

Metodologia de implementare a activitatilor are in vedere actiuni de planificare, executie, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfasurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate.

Astfel, metodologia de implementare ia in considerare:

- mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificatiilor si in intervalul de timp alocat;

- comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evolutiei in timpul implementarii proiectului;

- furnizarea permanenta de informatii pentru implementarea proiectului;

- monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte

- raportarea interna si externa;

- identificarea deviatiilor, a cauzelor si a actiunilor corective necesare.

Instrumentele utilizate de catre Echipa din cadrul Beneficiarului in monitorizarea proiectului vor fi in principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investitiei si Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui si actualiza periodic, pornind de la concluziile sedintelor de progres.

Echipa de monitorizare va elabora rapoarte intermediare de progres tehnice si financiare si un raport final. Strategia de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada.

Avantajele acestei strategii sunt:

- actualizarea cu regularitate a planului de proiect;

- planificarea etapelor si a modului de implementare inainte de inceperea activitatilor;

- metoda sistematica de urmarire a revizuirilor planului de proiect si a urmaririi evolutiei propunerii in timp, pana la terminarea lucrarilor;

- definirea in mod clar a livrabilelor care trebuie predate finantatorului, momente de referinta in desfasurarea proiectului;

- implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfasurarea proiectului;

- minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc si generarea unor variante pentru care se poate opta;

- controlul eficient al schimbarilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor;

- facilitarea derularii proiectului fara perturbari in desfasurarea normala a activitatii.

## 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se vor respecta in perioada de executie si in exploatare, urmatoarele norme :

- norme de prevenire si stingere a incendiilor;

- norme de utilizare a instalatiilor electrice;

- norme de igiena si sanatate pentru copii si adulti.

Conform Legii 10/1995 republicata, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observatie si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor de calitate.

Urmarirea comportarii in exploatare este una din componentele sistemului calitatii in constructii si are la baza "Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor", aprobat cu HGR nr 766 din 21.11.1997, precum si Normativul P130/88.

"Norme metodologice privin comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora".

Urmarirea comportarii in exploatare a interventiei se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a interventiei se face prin urmarirea curenta, care are un caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva a interventiei.

Urmarira curenta se face prin examinarea vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de masuratoare.

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice (urmarirea curenta) se inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei.

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimesrru, precum si dupa orice eveniment deosebit (cutremur, inundatie, alunecari de teren, ploi torentiale, caderi masive de zapada, supraincarcari accidentale cu materiale, explozii, incendii, etc.).

Etapele strategiei de exploatare vor fi stabilite si monitorizate de responsabilul cu implementarea investitiei, respectiv Primaria Sector 1 Bucuresti.

## 7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala reprezinta capacitatea de a planifica, organiza, desfasura si controla anumite activitati. Managerii sunt cei care, prin competenta profesionala, prin capacitatea de influentare si mobilizare a oamenilor trebuie sa orienteze, sa organizeze, sa evalueze si sa indrume intreaga activitate a organizatiilor, sa asigure valorificarea la maximum a potentialului uman si material de care dispun acestea.

Un manager poate raspunde provocarilor profesionale generate de complexitatea procesului de dezvoltare doar daca aplica o paradigma manageriala pe masura tuturor structurilor implicate in asigurarea calitatii.

In cazul investitiei, respectiv pentru implementarea proiectului este nevoie de asigurarea capacitatii manageriale atat in faza de proiectare cat si in fazele de executie a lucrarii si in exploatare.

Echipa de proiectare trebuie sa aiba mai multi ani de experienta in specialitatile: rezistenta(expertiza tehnica a cladirilor) si instalatii(termice si electrice). Trebuie sa aiba spirit inovator, sa fie receptivi la provocari si dornici de a asimila repede noile tehnologii. Trebuie sa posede un spirit de echipa dezvoltat dar, in acelasi timp, sa fie capabili sa lucreze independent. Trebuie sa fie rezistenti la stresul muncii cu termene bine definite, dar stranse.

La executie, trebuie luate in calcul mai multe aspecte. Firma de constructii/instalatii trebuie să fie transparenta atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al organizarii, timpul de executie sa respecte un grafic prestabilit, materialele folosite sa aiba certificate calitate.

O firma de constructii/instalatii trebuie sa dispuna de:

• Personal calificat pentru executarea lucrarilor de constructii/instalatii

• Personal autorizat pentru urmarirea executiei lucrarilor – un Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) si un controlor de calitate, ambii autorizati de Ministerul Lucrarilor Publice

• Un laborator autorizat pentru incercarea materialelor de constructii utilizate sau un contract de colaborare cu un astfel de laborator

• Utilaje si scule/dispozitive necesare pentru realizarea obiectivului

In faza de exploatare beneficiarul lucrarii trebuie sa aiba un responsabil cu urmarirea curenta a constructiei.

Urmarirea curenta este activitatea sistematica de culegere de date privind starea tehnica a constructiei/instalatiei, performatele curente ale acesteia, corelata cu activitatea de intretinere si reparatii, care are ca obiectiv mentinerea constructiei/instalatiei la parametrii proiectati.

Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeaza prin grija beneficiarului (proprietarului) direct, sau prin reprezentantii sai autorizati.

Constatarile facute in cadrul actiunii de urmarire curenta se inregistreaza in cartea tehnica a constructiei, iar in cazul constatarii unor degradari se stabilesc masuri de interventii in timp.

# 8. Concluzii si recomandari

Solutiile tehnice alese pentru IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR DE LOCUINTE MULTIFAMILIALE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN MONTAREA DE MODULE STANDARDIZATE DE POMPE DE CALDURA SI PANOURI FOTOVOLTAICE, obiectivul propus pentru prezentul studiu de fezabilitate, au fost gandite pentru a ghida dezvoltarea unor solutii tehnice alternative la situatia existenta, cu performante energetice ridicate, prin exploatarea unor surse energetice regenarabile, intr-un mod sustenabil pe o perioada indelungata de timp.

Se asigura astfel o siguranta crescuta in alimentarea cu energie termica pentru incalzire si apa calda menajera, dar si pentru asigurarea unei flexibilitati in exploatare concomitent cu crearea conditiilor pentru economisirea energiei.

Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice si financiare necesare pentru desfasurarea optima a procesului de realizare a investitiei, urmind ca dupa aprobarea prezentului studiu de fezabilitate sa se organizeze licitatii pentru serviciile de expertizare tehnica a constructiilor (pe acoperisul carora urmeaza sa fie amplasate sistemele preconizate), proiectarea sistemelor de pompa de caldura si panouri fotovoltaice, achizitia echipamentelor si realizarea lucrarilor de executie, punerea in functiune si reglaje, receptia la terminarea lucrarilor, conform reglementarilor legale si tehnice in vigoare..

Dupa finalizarea proiectului, se va monitoriza buna functionare a infrastructurilor si echipamentelor, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atenta si permanenta realizata de catre specialistii institutiei, se va asigura o eficienta maxima a investitiei. In momentul detectarii unei functionari necorespunzatoare, problema va fi documentata si remediata in cel mai scurt timp, astfel incat disponibilitatea si productivitatea serviciului sa fie maxime.

Astfel, conform analizelor prezentate mai sus in prezentul studiu de fezabiliate, se vor atinge obiectivele propuse pentru realizarea investiei, respectiv:

- Imbunatatirea eficientei energetice, in conformitate cu prevederile Legii 121/2014 privind eficienta energetica, prin introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata si promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic si a surselor regenerabile de energie.

- Stimularea dezvoltarii durabile la nivel local.

- Reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera.

- Utilizarea surselor de energie regenerabila, in detrimentul combustibililor fosili.

- Obtinerea autonomiei (intr-o cit mai mare masura) in generarea si utilizarea energiei termice si electrice necesara, atit in ceea ce priveste continuitatea alimentarii cu energie (termica si electrica), cit si din perspectiva cresterii pretului acestora.

- Grad crescut de flexibilitate si independenta energetica, concomitent cu un timp redus de recuperare a investitiei.

Proiect nr.	 IDP43/2022

Faza:		 SF

Data:		30 iunie 2022

FIŞA PROIECTULUI

BENEFICIAR: 	SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI -

BDUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1 BUCURESTI

INVESTIŢIA: 	IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRILOR DE LOCUINTE MULTIFAMILIALE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN MONTAREA DE MODULE STANDARDIZATE DE POMPE DE CALDURA SI PANOURI FOTOVOLTAICE

AMPLASAMENT:	MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1

CONTRACT NR: 	J/AC............./................/XX.05.2022

FAZA:			STUDIU DE FEZABILITATE (conform Hotărârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016)

PROIECTANT

DE SPECIALITATE	             INSTAL DATA PROIECT S.R.L.

INSTALAŢII:			Str. Kovari Laszlo, nr.97, Cluj-Napoca

Telefon: 0264 433100, 0264 406267

Fax: 0371 606715

Email: idp@instaldataproiect.ro

ing. Daniel ŞOŞA

CLUJ-NAPOCA – 2022

MODUL DE IMPLEMENTARE

Practic, modul de implementare a solutiei recomandate a Studiului de Fezabilitate, este descris in cele ce urmeaza.

1. Numarul de apartamente din imobil (sau din scara de imobil, daca implementarea se face pe scara) se imparte la 10 apartamente conventionale considerate si se rotunjeste la primul numar intreg superior.

Exemple:

Ex.1 	65 apartamente : 10 = 6,5 >> se alege numarul 7, respectiv se vor prevedea 7 module proiectate (7 pompe de caldura si 7 sisteme fotovoltaice a cite 10kWp fiecare).

Ex.2	16 apartamente : 10 = 1,6 >> se alege numarul 2, respectiv se vor prevedea 2 module proiectate (2 pompe de caldura si 2 sisteme fotovoltaice a cite 10kWp fiecare).

2. Se verifica suprafata utila a apartamentelor deservite de un modul si se calculeaza coeficientul de multiplicare a numarului de module, fata de suprafata de calcul de 400mp/modul de 10 apartamente. Suprafata utila a imobilului poate fi gasita in Certificatul de Performanta Energetica.

Exemple:

Ex.1 	2.634,1mp : 65apartamente = 40,52mp/apartament.

40,52mp/apart x 10apart : 400mp/modul = 1,013

Ex.2	1.249,9mp : 16apartamente = 78,12mp/apartament.

78,12mp/apart x 10apart : 400mp/modul = 1,953

3. Se inmulteste numarul de module ales la punctul 1 cu coeficientul de multiplicare de la punctul 2 si se rotunjeste la cel mai apropiat numar intreg (pina la zecimala 0,49 in jos - de la zecimala 0,50 in sus).

Exemple:

Ex.1 	7module x 1,013 = 7,091 >> se aleg 7module

Ex.2	2module x 1,953 = 3,906 >> se aleg 4module

La numarul de module astfel ales pentru un imobil (sau o scara), se aplica indicatorii modulului tip din Studiul de Fezabilitate, conform Scenariului 3 recomandat, respectiv:

| Valoare Deviz General: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Scenariu 3: | Scenariul 3 |  | Valoarea (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| (Se va aplica in toate cazurile posibile) |  |  | lei | lei | lei |
|  | TOTAL GENERAL |  | 229.456,10 | 43.596,66 | 273.052,76 |
|  | din care: |  |  |  |  |
|  | C + M |  | 130.782,00 | 24.848,58 | 155.630,58 |

Pentru situatiile in care suprafata de acoperis disponibila pentru numarul de module ales conform metodologiei de mai sus nu poate acomoda echipamentele necesare, se vor cauta solutii de exceptie, sau se va renunta la investitie.

Spre exemplu, solutii de exceptie pot fi:

-amplasarea panourilor fotovoltaice la alte inclinatii fata de orizontala(chiar vertical pe pereti cu orientare sudica), cu efectul ca scade productia de electricitate intr-un sezon, dar creste in altul.

-micsorarea numarului de panouri fotovoltaice din instalatie

-alte solutii creative furnizate de ofertanti

De mentionat totusi ca in astfel de situatii valoarea indicatorilor economici se poate modifica intr-un mod imprevizibil.